建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | ： | 安康汉滨区乡镇燃气工程项目 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位(盖章) | ： | 安康中嘉能（汉滨）燃气有限公司 |

编制日期： 2020年8月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	4

建设项目所在地自然环境简况	19

环境质量状况	22

评价适用标准	27

建设项目工程分析	30

项目主要污染物产生及预计排放情况	46

环境影响分析	49

项目拟采取的防治措施及预期治理效果	68

结论与建议	69

附图：

附图1、气化站地理位置及管线走向图

附图2、气化站四邻关系图

附图3、气化站总平面布置图

附图4、气化站工艺管道及流程图

附图5、监测点位图

附件：

附件1、委托书

附件2、立项文件

附件3、土地预审文件

附件4、土地流转协议

附件5、汉滨区住房和城乡建设局关于进一步推进汉滨区乡镇燃气工程项目（茨沟-谭坝）建设工作的函（汉住建函[2020]162号）；

附件6、《安康市汉滨区人民政府专项问题办公会议纪要》

附件7、汉滨区乡镇燃气工程项目框架合作协议书；

附件8、营业执照

附件9、消防用水协议书

附件10、LNG检测报告

附件11、环境质量现状检测报告

附表：

附表1、建设项目环评审批基础信息表

附表2、大气环境影响评价自查表

附表3、环境风险评价自查表

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 安康汉滨区乡镇燃气工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安康中嘉能（汉滨）燃气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 凡先俊 |  | 联系人 |  |  | 凡先俊 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15349155367 |  | 传真 |  |  | / |  | 邮政编码 |  | 725004 |  |
| 通讯地址 | 陕西省安康市汉滨区新城办育才西路108号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安康市汉滨区谭坝镇、茨沟镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 汉滨区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | 2020-610902-45-03-019-012 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 天然气生产和供应业D4511 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4133.54 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 1520 |  | 绿化率% |  | 36.77 |
| 总投资 (万元) | 5500 | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 135 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  |  | 2.45 |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投产 日期 |  |  | 2020年11月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目由来 由于各方面条件制约，安康汉滨区谭坝镇、茨沟镇至今还没有城镇燃气管道设施，长期以来能源消耗仍然以瓶装液化石油气为主，部分居民和商业用户甚至以燃煤作为主要能源，能源结构较为单一，同时燃煤将产生大量烟尘、灰渣、SO2等大气污染源，对环境产生破坏。 城镇燃气工程是城镇重要基础设施之一，也是现代化城镇的重要标志。随着环保要求和人民生活水平的提高，使用优质、高效、环保、节能的燃料已成为城镇发展的必然选择。天然气作为清洁能源、重要的化工原料，在世界范围内得到越来越广泛的利用。LNG 是天然气工业的重要组成部分，它是将气田生产的天然气经过净化（脱水、脱烃和脱酸性气体）处理后，采用节流、膨胀和外加冷源制冷的工艺使甲烷液化而形成的。LNG 是天然气的一种独特的储存和运输状态，有利于天然气的远距离运输、有利于边远地区天然气的回收和降低天然气的储存成本，同时由于天然气在液化前进行了净化分离，比管道输送的天然气更为洁净。 在此背景下，安康中嘉能（汉滨）燃气有限公司作为专业燃气供应企业，积极介入汉滨区乡镇，保障当地燃气供应。于2020年4月30日经汉滨区发展和改革局备案（具体见附件2）建设安康汉滨区乡镇燃气工程项目。 项目总投资5500万元，拟在汉滨区谭坝镇后沟村二组建设建设1 座LNG 气化站，将汽车槽车运输来的LNG 在站内卸车、储存、气化、计量和加臭后，通过中压燃气管网把天然气输送至谭坝镇、茨沟镇。配套建设气化站至谭坝镇、茨沟镇的中压管道约14.752km及各供热社区的中压、低压管道，主要为谭坝镇、茨沟镇的居民、公建商业提供天然气。 拟建的LNG 气化站设置1台50m3液化天然气储罐，设计规模为1500Nm3/h；中压燃气管网一条从LNG气化站敷设至谭坝镇，长度3.892km，另一条从LNG气化站敷设至茨沟镇，长度10.86km，管网总长度为14.752km。 2、环境影响评价工作过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录（修改）》（部令第1号），确定本项目属于“三十二、燃气生产和供应业，94城市天然气供应工程”，应编制环境影响报告表。受安康中嘉能（汉滨）燃气有限公司委托（委托书见附件1），由我公司承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员对项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成了《安康汉滨区乡镇燃气工程项目环境影响评价报告表》，报请环境保护行政主管部门审查、审批，以期为该项目管理提供参考依据。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 检索《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类，七、石油、天然气，3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”，因此，项目符合国家产业政策。 - 规划符合性分析 《安康市人民政府办公室关于加快推进“气化安康”工程建设的实施意见》（安政办发〔2014〕119 号）指出：“气化安康”工程覆盖范围内的中心城区、各县城、各重点镇新建、改建、扩建的市政道路、房地产开发、安置小区、保障性住房以及其他需要使用燃料的工程项目，要配套建设管道天然气设施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时验收；加强管道天然气工程建设及运营监管。 本项目的建设完善了谭坝镇、茨沟镇天然气管网，因此，项目建设符合《安康市人民政府办公室关于加快推进“气化安康”工程建设的实施意见》。 根据《安康市汉滨区人民政府专项问题办公会议纪要》（第八十五次，2019.10.31，具体见附件5），会议听取了北京中嘉能燃气公司关于汉滨区气化乡镇项目有关情况的汇报，与会部门围绕项目选址、规划、安全、环保等问题进行了讨论，形成一致意见认为：实施气化乡镇项目是实现乡村，振兴战略的基础项目，对于提升农村群众生活质量、改善区域大气环境具有重要意义。会议要求，各相关部门要高度重视，全力做好项目实施的服务保障，确保项目尽快落实落地。 同时，项目已取得汉滨区住房和城乡建设局《关于进一步推进汉滨区乡镇燃气工程项目（茨沟-谭坝）建设工作的函》（汉住建函[2020]162号，具体见附件4）。 综上所述，项目建设符合汉滨区相关规划。 （3）与相关环保政策符合性分析 本项目与相关环保政策符合性分析见下表： 表1-1 与相关环保政策符合性分析 政策名称; 内容; 本项目情况; 是否符合. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）; 严格施工扬尘监管。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。; 项目施工期建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价，严格落实“六个百分之百”，采用湿法作业，渣土密闭运输; 符合. 《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（安政发〔2018〕21号）; （一）调整优化产业结构和能源结构; 3.削减煤炭消费总量。加大天然气、甲醇燃料、电能替代力度，加强节煤改造，严控新增燃煤项目; 本项目为LNG项目，建成后可替代燃煤使用，消减煤炭消费总量; 符合. 6.提高清洁能源使用。继续加快“气化安康”工程进度，确保到2020年中心城市气化率达到95%以上，县级平均达到75%以上; 本项目的建设，极大的加快了汉滨区“气化安康”工程进度; 符合. （三）全面推进面源污染治理; 20.全面提升施工扬尘管控水平。严格落实建筑施工扬尘治理措施16条和“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%要求，施工工地必须安装视频监控设施。; 施工期严格落实六个100%要求，施工工地安装视频监控设施。; 符合. 《非道路移动机械污染防治技术政策》; 非道路移动机械产品应向低能耗、低污染的方向发展; 项目施工期施工机械及车辆定期检查、维修，采用优质、污染小的燃油，使施工过程能达到低能耗、低污染。; 符合. - 选址合理性分析 本次评价项目包括气化站和管线工程两部分，其选址选线合理性及外环境相容性分别如下： ①LNG气化站选址合理性分析 本项目新建1座LNG气化站，位于谭坝镇后沟村二组，用地已取得汉滨区自然资源局汉滨分局《关于区乡镇气化工程建设项目用地预审意见》（安自然资汉分字[2020]260号，具体见附件3）。 本项目为市政基础工程项目，气化站周边无学校、医院、文物保护、风景名胜等需要特殊保护的敏感目标，无明显环境制约因素。项目运营期主要污染物为设备检修及事故时放散管排放的少量天然气、备用发电机废气、加臭产生的臭气、员工生活垃圾、生活废水、设备运行噪声等，本项目积极采取各项污染防治措施，各种污染物最终均能实现达标排放，对周围环境影响较小。因此，项目气化站选址合理。 ②天然气管道选线的合理性及外环境相容性分析 根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2003）中有关规定，结合本工程管道所经地区的地形、地貌、环境、工程地质条件、交通、人文、经济的发展状况以及气体流向、气量调配的灵活性、实用性，线路选线及优化遵循以下原则： A.线路在可能的情况下尽量靠近和利用现有的公路等，以方便运输、施工和生产维护管理和职工生活； B.在不增加线路长度的前提下，尽量靠近沿线用气市场； C.选择有利地形，尽量避开人口稠密区、多年生经济作物区以及施工难度较大和不良工程地址段，以方便施工，减少线路保护工程量，确保管道长期、安全、可靠运行； D.大、中型河流、铁路及公路穿（跨）越位置的选择应服从路线总走向，其局部走向应根据实际情况进行调整，尽量减少穿跨越段的工程量和施工难度； E.线路走向应与所经地区的农田、水利、交通等工程规划一致； F.避开城市的水源保护区及国家级风景名胜区及文物保护区； 本项目为市政基础工程项目，天然气管道工程主要沿各乡镇道路的公路预留地或公路边沟进行敷设；部分管道需穿越山地、耕地和河流。管道沿线不涉及基本农田保护区、国家级风景名胜区、文物保护区和饮用水源保护区，避开了人口稠密区、树林、经济作物区，在确保管道安全的同时，确保管道周边地区的安全。 综上所述，本项目管道走向选线选址合理，LNG气化站选址合理，且与外环境相容。从环保角度分析，项目选址是合理的。 - 平面布局合理性分析 根据《安康汉滨区乡镇燃气工程项目（谭坝镇、茨沟镇）可行性研究报告》，本项目LNG气化站的天然气储罐、放散管与站内、站外建、构筑物的防火间距满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的要求，且项目安评目前已通过评审。 LNG 气化站总图按《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 的各项规定和要求进行布置。站场分为生产区和辅助生产区，辅助生产区位于站场南侧，生产区位于站场北侧。辅助生产区主要布置辅助用房、消防泵房、消防水池、回车场。生产区主要布置储罐装置区、围堰、装卸装置、放散管等。 该站总平面布置合理，站内分区明确，生产区和气化区的布置符合规范要求。建设项目站内设施之间的防火间距均满足《城镇燃气设计规范》GB50028-2006的要求。 4、建设项目特点及关注的主要环境问题 （1）建设项目特点 项目为市政基础配套设施类项目，主要污染体现在施工期和气化站运营期。 （2）主要关注的环境问题 主要关注施工扬尘、废水、噪声、固废及气化站运营过程产生的非甲烷总烃等对周围环境的影响。 5、环境影响评价的主要结论 本项目符合相关政策、国家产业政策，选址符合相关要求，污染物治理措施可行。在落实项目环评报告提出的各项环保措施后，污染物可实现达标排放，从环境影响角度分析项目建设可行。 - 编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行； （3）《建设项目环境保护管理条例（修订）》，2017年7月16日修订并实施； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行； （5）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订），2018年1月1日执行； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日施行； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订； （8）《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（部令第1号），2018年4月28日施行； （9）《国家危险废物名录》，2016年8月1日施行； （10）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发改委令第29号令； 2、地方政策、规章 （1）《陕西省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》，2018.5.31； （2）《陕西省大气污染防治条例》（2019年修正版），2019.11.6； （3）《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2019修订），2019年11月6日； （4）《陕西省地下水条列》，2016年4月1日起施行； （5）《陕西省人民政府关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（陕政发[2017]47号），2017年10月10日； （6）《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）》（修订版）（2018.9.22）； （7）《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（安政发〔2018〕21号）。 3、技术导则与规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ964-2018） （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《非道路移动机械污染防治技术政策》； （9）《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）； （10）《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）。 4、其他 （1）委托书； （2）安康汉滨区乡镇燃气工程项目初步设计，山东华元工程科技有限公司； （3）安康汉滨区乡镇燃气工程项目（谭坝镇、茨沟镇） 可行性研究报告，山东泰克立德能源工程有限公司； （4）其他相关资料； 三、项目地理位置与四邻关系 本项目LNG气化站位于谭坝镇后沟村二组。根据现场勘查，项目东侧为210县道、北侧、南侧、西侧均为空地；中压供气管网起自谭坝镇LNG 气化站，一条从LNG 气化站敷设至谭坝镇，长度3.892km，另一条从LNG 气化站敷设至茨沟镇，长度10.86km，管网总长度为14.752km。 项目气化站位置及供气管网走向见附图1，气化站四邻关系示意图见附图2。 四、项目概况 （一）LNG气化站工程 1、项目组成 本工程新建LNG气化站1座，供谭坝镇、茨沟镇用气。站内设50m3立式低温储罐1座，卸车增压撬1座、储罐增压撬1座、主气化器撬1座及调压计量加臭撬1座。设计气化能力为1500Nm3/h。 LNG气化站主要工程组成见下表。 表1-2 项目组成一览表 工程类别; 主要项目; 工程内容. 主体工程; 气化区; 50m3LNG立式低温储罐1个，设计压力0.84MPa。工艺装置区安装主气化器撬、储罐增压撬、调压计量加臭撬、EAG加热器、BOG回收撬、水浴式电加热器、放散管等设备. 卸车区; 建设LNG槽车停车位1处，安装卸车增压撬1座. 辅助工程; 辅助用房; 主要包括发电室、配电室、配件库和值班室. 消防泵房; 供消防用水，占地面积69m2. 消防水池; 半地下室，容积500m3. 公用工程; 给水工程; 接自谭坝镇自来水管网，消防水池补水由安康市汉滨区谭坝镇后沟村村委组织从附近自然蓄水池取水供给. 排水工程; 生活废水经化粪池处理后，定期清掏肥田；场地雨水随地面坡度散排至站内的雨水沟，汇集后外排站外雨水沟. 供电工程; 接自谭坝镇市政电网，备用电源设置120kW 柴油发电机组1 座；应急电源设置3kVA 2h UPS 装置1 套. 消防; 消防泵房1座，租赁项目西南侧的1个自然蓄水池作为消防水源，容积3500m3，常年蓄水量3500m3，可满足站内一次消防用水量3个小时的需求. 环保工程; 废气; EAG先经空温式加热器加热，使其密度小于空气，然后再引入12m放散管排放；BOG通过空温式加热器，与空气换热后转换成气态NG并升高温度，出口温度低于环境温度10℃，当空温式气化器的出口温度达不到5℃以上时，气体经水浴式电加热器加热升温，最后经过调压计量加臭橇后出站，与中压管网的管道连接，不外排。. 安全散放、系统检修、管阀泄漏所产生的少量天然气通过12m高放散管排放. 臭气自然扩散. 备用发电机废气经排气筒引至窗外排放. 废水; 项目废水主要为员工生活污水，经化粪池（12m3）处理后，定期清掏肥田. 噪声; 采取隔声、减震、消声措施. 风险; 新建1座消防水池，容积为500m3；配套一座消防泵房，储罐周围设置固定喷淋冷却水系统，储罐围堰四周设消火栓，站内各场所内设置一定数量移动式灭火器材. 固废; 生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理. 化粪池污泥由附近村民定期清掏. 生态环境; 气化站绿化面积1520m2，及时对管网沿线施工场地进行平整、绿化、硬化. - 供气范围、规模及天然气气源 （1）供气范围及规模 项目建成后主要为松坝社区、老莊社区、谭坝社区和东岸社区4个社区提供天然气，供气规模为3.6万m3/d。 （2）天然气气源 本项目气源来自达州市汇鑫能源有限公司，采用槽车运输至本项目气化站。 天然气组分及参数见下表。 表1-3 天然气组分表 成分; CH4; C2H6; C3H8; CO2; N2; O2; 总硫. 含量（%）; 99.39; 0.16; 0.00; 0.00; 0.45; 0.00; 3.6mg/m3. 表1-4 天然气主要特性表 参数; 高热值; 低热值; 密度. 数值; 36.99; 33.32; 0.6714. 单位; MJ/Nm3; MJ/Nm3; kg/m3. - 主要经济技术指标 表1-5 气化站主要经济技术指标 项目; 单位; 数量; 备注. 总占地面积; m2; 4133.54; 6.2亩. 总建筑面积; m2; 170.69; /. 建筑占地面积; m2; 170.69; /. 建筑密度; %; 4.13; /. 容积率; /; 0.0413; /. 绿化面积; m2; 1520; /. 绿化率; %; 36.77; /. 4、主要设备 表1-6 气化站主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 单位; 位置. 1; LNG低温储罐; 立式，50m3; 1; 座; 工艺区. 2; 主气化器撬; Q=2000m3/h; 1; 座. 3; 调压计量加臭撬; /; 1; 座. 4; EAG加热器; Q=150m3/h; 1; 座. 5; 储罐增压撬; Q=300m3/h; 1; 座. 6; 卸车增压撬; Q=400m3/h; 1; 座. 7; BOG回收撬; Q=300m3/h; 1; 座. 8; 水浴式电加热器; Q=1500+300m3/h; 1; 座. 9; 放散管; H=12m; 1; 根. 10; 柴油发电机; 120kW; 1; 台. 11; 便携式可燃气体检测仪; /; 2; 台. 12; 可燃气体报警系统; /; 1; 套. 13; 消防水泵; AC380V-45W，一用一备; 2; 台; 消防泵房. 14; 防爆轴流风机; Q=1537m3/h；N=370W; 1; 台; 发电机房. 15; 轴流风机; Q=2783m3/h；N=3700W; 1; 台; 消防泵房. 5、主要原辅材料 项目气化站运营期主要原辅材料见下表： 表1-7 气化站主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 最大储存量; 来源. 1; LNG; 432万m3/a; 45m3（储罐按90%充装）; 达州市汇鑫能源有限公司、槽车运输. 2; 柴油; 0.38t/a; 0.1t; 外购. 3; 加臭剂（四氢噻吩）; 262.8kg/a; 100kg; 外购. 4; 水; 624m3/a; /; 自来水管网供给. 5; 电; 1000kw·h/a; /; 市政电网供给. 四氢噻吩理化性质： 本项目LNG气化站站使用四氢噻吩作为加臭剂，四氢噻吩使用加臭装置储药桶保存，储药桶容量为500L。四氢噻吩在天然气出站前加入管道内，随用随买，进厂的加臭剂均暂存于工艺装置区。 - 气化站至各乡镇社区中压管道（≤0.4MPa）工程部分 1、管道布置方案 中压燃气管网起自谭坝镇LNG 气化站，一条从气化站出站后沿210县道向西敷设至谭坝镇，长度3.892km，另一条从气化站沿210县道向东北敷设至茨沟镇，长度10.86km。管网总长度为14.752km，管道材质为PE，设计压力0.4MPa。 2、管线敷设要求 本工程管道沿210县道路边埋地敷设，管道埋深应在冻土层以下且不小于规范基本要求即可，且应满足下面要求： 1）燃气管道的地基宜为无尖硬土石和无盐类的原土层，当原土层有尖硬石和盐类，应铺垫细沙或细土。可能引起管道不均匀沉降的地段，其地基应进行处理或采取其它防沉降措施。 2）燃气管道穿过其他用途的沟槽时，需加套管敷设，套管宜采用钢管焊接连接，两端伸出沟槽外壁0.2m，套管两端采用柔性的防腐、防水材料密封。 3）城区内埋地敷设的管道，在管顶0.5m 处，埋设印有明确标志的燃气管道警示带。 4）燃气管道主要穿越城市道路，采用大开挖外加钢套管敷设。 5）管沟开挖回填：管沟开挖宽度根据土壤性质确定，管沟回填应先用细土回填至管顶以上0.3m，才允许用土、砂或粒径小于100mm 的碎石回填并夯实。石方地段的管沟应超挖0.3m，并用细土垫实。超挖部分用以保护管道外防腐层。 3、管材确定 本项目中压管道采用PE 管。 4、管道防腐 本工程管道防腐选择三层PE防腐层。 5、管线穿越工程 （1）公路穿越：本工程管道穿越县道10 处，长度共计123m，均采用开挖加钢套管的方式穿越。 （2）地下管道、线缆交叉穿越：本工程穿越地下管道38次，穿越地下光、电缆45次。 - 管道附属工程 本工程气源管线设有阀井，合计9 座，支线气源管线在分支处设有阀井10 座，中压燃气干管每隔2～3 公里应设置分段阀门，并在阀门两侧设置放散管。 燃气支管的起点处应设置阀门，当通向调压设备的支管阀门距调压站小于100m 时，支管阀门可与调压设备进口阀门合为一个。 7、主要工程量 中压管线主要工程量如下： 表1-8 中压线路主要工程量一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 一; 管道; /; /; /. 1; PE管道; /; /; /. 1.1; DN160; km; 14.722; PE100 SDR11. 1.2; DN110; m; 3. 1.3; DN90; m; 9. 1.4; DN63; m; 18. 2; 20#无缝钢管; /; /; GB/T8163-2018. 2.1; D273×8; m; 123; 过路套管. 二; 管道穿越工程; /; /; /. 1; 穿越公路; m/次; 123/10; /. 2; 穿越地下管道; 次; 38; /. 3; 穿越地下光、电缆; 次; 45; /. 三; 阀井; /; /; /. 1; DN160; 座; 7; /. 2; DN110; 座; 1; /. 3; DN90; 座; 3; /. 4; DN63; 座; 6; /. 5; 土石方量; m3; 13277; 土石比7:3. 6; 细土回填; m3; 2500; /. 7; 配重块; 块; 166; 每块约为1300kg. 四; 水工保护; /; /; /. 1; 条石堡坎; m3; 140; /. 2; 浆砌石护坡; m3; 500; /. 3; 现浇混凝土; m3; 260; /. 五; 管道标识及其他; /; /; /. 1; 标志桩; 个; 55; /. 2; 标志砖; 块; 230; /. 3; 边沟开挖及恢复; km; 6.03; /. 4; 占道施工; km; 5.7; /. 5; 穿越混凝土路面恢复; m; 20; /. 6; 危岩清理; m3; 800; /. 7; 安全防护网; m2; 500; /. 8; 基岩开槽; m; 80; /. 六; 路面破除与恢复; /; /; /. 1; 水泥路面破除; m2; 574; 厚度20cm. 2; 水稳层破除; m2; 1292; 厚度45cm. 3; C15混凝土浇筑; m2; 574; 路面. 4; C20混凝土浇筑; m2; 1292; 水稳层. 七; 吹扫、试压与置换; /; /; /. 1; 吹扫; km; 11.76; /. 2; 管道试压; km; 11.76; /. 3; 氮气置换; m3; 350; /. 八; 施工围栏; km; 6.5; /. 九; 防腐; /; /; /. 1; D273 三层PE加强级预制; m; 123; /. （三）社区部分管线工程 1、管道布置 社区部分主要为松坝社区、老莊社区、谭坝社区和东岸社区4个社区的燃气管线，包括中压管线和低压管线。主要建设中低压调压箱约15个，中压管道约1213m，低压管道约14816.5m。 2、管道敷设 气源接自小区外中压燃气管网预留口。小区内埋地燃气管采用聚乙烯燃气管道埋地敷设；燃气表采用IC 卡智能燃气表。调压箱前设计压力0.4MPa（中压A），调压箱后设计压力5kPa（低压），设计温度：60℃。 3、管材选择 管材选择：埋地管道采用聚乙烯（PE）管道，架空围管、室外立管采用20#无缝钢管。户内管及穿墙套管采用Q235B 热浸镀锌管。 - 管道防腐 无缝钢管在除锈后进行外防腐，外壁除锈等级为Sa2.5。 本工程钢塑转换后埋地钢质管道外防腐采用聚乙烯粘胶带防腐；室外地上管道除锈后刷环氧富锌漆防腐；燃气表箱进口前室外钢管、燃气表箱出口和室内管道为镀锌钢管，不做整体防腐。镀锌钢管丝口和防腐层破损处先刷两道防锈底漆，然后管道及其附件整体刷两道黄色面漆；室内镀锌钢管及管道附件应刷银粉漆。 - 工程量 表1-9 社区部分管线工程一览表 谭坝镇; 茨沟镇. 社区名称; 谭坝社区; 松坝社区; 东岸社区; 老莊社区. 用气户数; 185户; 1027户; 74户; 87户. 调压箱数量（RX50/0.4）; 2个; 11个; 1个; 1个. 智能燃气表数量; 185个; 1027个; 74个; 87个. 表1-10 社区部分管线长度一览表 社区名称 管道类别; 谭坝镇; 茨沟镇; 合计 m; 备注. 谭坝 社区; 松坝 社区; 东岸 社区; 老莊 社区. 管道长度m. 中压管道; 聚乙烯管; 20; 954; 25; 24; 1023; 中压埋地. 无缝钢管; 20; 121; 17; 32; 190; 调压箱进口出. 低压管道; 聚乙烯管; 115; 170; 240; 120; 645; 低压埋地. 无缝钢管; 1210; 2900; 790; 790; 5690; 围管、埋地管. 镀锌钢管; 1019; 6439; 469; 554.5; 8481.5; 穿墙套管、室内管. 五、公用工程 1、给水 谭坝镇LNG 气化站供水依托谭坝镇当地乡村自来水供水管网。 消防水池补水由安康市汉滨区谭坝镇后沟村村委组织从附近自然蓄水池取水供给，双方已签订消防用水供水协议（具体见附件9），确保稳定供水。其供水管径DN100，经计量后接入消防水池，供水流量不小于25m3/h，20h向消防水池补充足够水量，满足规范要求。 2、排水 站场的排水采用清污分流。雨水散排至站场外；生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏，用于肥田。 项目施工期废水经临时沉淀池沉淀后回用，施工期不设营地，施工人员的生活废水依托附近卫生设施。 3、供电 LNG气化站主电源依托地方380V电网，电缆采用埋地敷设至站内低压配电柜AP内，完成保护、计量后配电至站内各用电负荷；备用电源设置120kW柴油发电机组1 座；应急电源设置3kVA 2h UPS 装置1 套。 4、消防 厂区内建设消防水池（500m3）、消防泵房，LNG储罐周围设置固定喷淋冷却水系统，储罐围堰四周设消火栓，站内各场所内设置一定数量移动式灭火器材。 5、通风 发电机房、水泵房等房间设轴流风机强制排风，满足设备工作期间房间换气量不小于12次/h，且能满足房间内设备散热的要求。其他房间采用自然通风。 - 工程占地及土石方平衡 本项目管道主要沿现有道路边沟进行敷设，不破坏基本路基，不涉及基本农田保护区和饮用水源保护区，不涉及矿藏及文化保护区。本次项目不涉及拆迁。 LNG气化站占地面积约为4133.54m2，属永久占地。中压管线占地面积约为5900m2，其中临时占地为5895m2，永久占地为5m2（用于树立标志桩）；社区部分调压箱、围管均架空敷设，占地主要为埋地管道，占地面积约为667m2，均为临时占地。 本工程土方主要为破除路面产生的弃渣、表土剥离回覆、管沟开挖回填等。项目总挖方量11474m3，总填方量10476m3，总弃土量998m3，为管沟开挖破除的道路结构及杂填土。弃土方收集后及时运至需填方的施工场地进行消纳，不外排。 七、劳动定员及工作制度 项目建成后，劳动定员12人，其中站长1 人、技术员1 人、中控3 人，维修工1 人、操作工6 人，负责谭坝镇LNG 气化站站及城区中压管网工程进行管理及维护，年工作365天。 八、工程进度 本项目施工期为3个月，2020年8月-2020年10月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目建设性质为新建，不存在与本项目有关的原有污染环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 一、地理位置 安康市汉滨区地处陕南东部腹地重镇安康市中部，汉江上游。东与旬阳县为邻，北与宁陕、镇安县相接，南连岚皋、平利，西接汉阴、紫阳。汉滨区属陕西省安康市区，是安康市市政府所在地。总面积3476.4km2，约占安康市总面积的15.6%。区现辖24 个镇、4 个办事处，395个行政村，100个社区居委会。 谭坝镇位于汉滨区北部，介于东经108°50′58″～109°01′46″，北纬32°49′28″～32°57′13″之间。东与共进乡接壤，南与河西镇、花园乡相连，西与大河镇为邻，北与茨沟镇相接。距城区40km，总面积127.2km2。 茨沟镇位于汉滨区北部，付家河上游，介于东经108°52′00″～109°02′36″，北纬32°54′15″～33°01′55″之间。东与前进乡及旬阳县接壤，南与谭坝镇毗邻，西与沙坝乡相依，北与东镇乡相连。距城区28km，总面积158.34km2。 本项目位于安康市汉滨区谭坝镇、茨沟镇，具体地理位置见附图1。 二、地质、地貌、地形 汉滨区位于秦巴断裂带组成的褶皱断块山地之间，属秦岭褶皱系南部扬子准地台北缘，地质构造复杂。全区属陕南秦巴山地丘陵沟壑区，汉江、月河横贯其中，以月河为界，北属秦岭山地，南沿巴山余脉，形成“两山夹一川”的地貌类型。区内群山叠嶂，地形起伏，河流密布，沟谷纵横，山间盆地星罗棋布，垂直高差达1925m。 谭坝镇地处秦岭余脉，属秦岭中山低谷区，处于中山与低山地的过渡地带，由中山陡坡和低山峡谷两种主要地貌组成。海拔在500m～1500m 之间，以高度较小的中山（1000m 以下）和低山峡谷相互穿插为突出特点。 茨沟镇属秦岭中山区，境内山峦起伏，沟壑纵横，河谷深度多在500m～800m 之间，主要山峰有三角山、金龙寨。境内最高点三角山，海拔1200m；最低点位于茨口村二组牛头堡，海拔378m。 根据《安康汉滨区乡镇燃气工程项目（谭坝镇、茨沟镇）岩土工程勘察报告》结论：拟建场地地貌属坡积裙地，未发现不良地质作用，场地平坦，整体稳定性较好，可作为一般建筑用地；拟建场地地层主要为素填土、粉质粘土、板岩，地层厚度差异小，层面平缓，属均匀地基；拟建场地地下水埋置深、水量小、对基础施工无影响。 - 气候、气象与水文 汉滨区所在区域属北亚热带润湿季风气候区，北有秦岭山脉作屏障，垂直地域性气候明显，气候温和，雨量充沛，四季分明，无霜期长。年平均降雨量为799.3mm，60%集中在7、8、9 月。年平均气温15.5℃，最热月平均气温27.6℃，最冷月平均气温3.1℃。极端最高气温41.7℃，极端最低气温-10℃。无霜期253 天，日照时数1440h～1880h，日照百分率39%。总的气候特征市自然降水和光照、热量在时间上同步，为农作物的生长提供了良好的水热条件。冬季寒冷少雨雪，夏季多雨并有伏旱，春暖干燥，秋凉润湿，多连阴雨。 谭坝镇年平均气温13℃，夏季极端高温39℃，冬季极端低温-4℃，属亚热带内陆型气候。境内主要河流有付家河及注入付家河的朱家河、马河、鸭蛋河，为沿河农田提供充足的水力资源。 茨沟镇属亚热带半湿润气候，年平均气温14.2℃。境内河道属付家河流域，主要径流柴家河、茨沟河、滚子沟河、红岩沟河，流域面积15km2左右。 四、主要断裂带及地震基本烈度 依据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，拟建设地区地震峰值加速度值为0.05g，反应谱特征周期值为0.35s，地震烈度为6 度。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 本次区域环境空气质量达标判定采用汉滨区常规空气质量监测结果。根据陕西省生态环境厅办公室于2020年1月23日发布的《环保快报-2019年12月及1-12月全省环境空气质量状况》附表6中安康市汉滨区的空气常规污染物监测统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析。 统计结果见下表。 表3-1 汉滨区空气质量状况统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 最大超标倍数; 达标情况. SO2（μg/m³）; 年平均质量年浓度; 12; 60; 0; 达标. NO2（μg/m³）; 年平均质量年浓度; 24; 40; 0; 达标. PM2.5（μg/m³）; 年平均质量年浓度; 39; 35; 0.114; 不达标. PM10（μg/m³）; 年平均质量年浓度; 65; 70; 0; 达标. CO（mg/m³）; 24小时平均第95百分位浓度; 1.4; 4.0; 0; 达标. O3（μg/m³）; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 122; 160; 0; 达标. 根据统计结果可知，汉滨区2019年环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO95%24小时平均第95百分位浓度、O3日最大8小时平均第90百分位浓度、PM10年平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 （2）特征污染物 本次评价委托陕西博润检测服务有限公司对项目所在地特征污染物进行了实测（监测报告见附件11），监测结果如下： ①监测项目：非甲烷总烃的1小时平均浓度、甲烷的1小时平均浓度。 ②监测时间及点位 监测时间：2020年7月5日-2020年7月11日。 监测点位：1#项目所在地、2#松坝社区共2个监测点位，监测布点见附图5。 ③监测频次 每天采样4次，连续采样7天。 ④采样和分析方法 表3-2 环境空气监测项目分析方法 监测项目; 监测方法; 检出限. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 甲烷; 0.06mg/m3. ⑤监测结果 监测结果整理后下表： 表3-3 特征因子监测结果一览表 采样点位; 检测项目; 采样日期; 检测结果（mg/m³）; 标准（mg/m³）; 超标率. 02:00; 08:00; 14:00; 20:00; 2.0; 0. 1#项目 所在地; 非甲烷总烃; 07月05日; 0.45; 0.48; 0.47; 0.46. 07月06日; 0.43; 0.39; 0.38; 0.32. 07月07日; 0.45; 0.47; 0.41; 0.43. 07月08日; 0.45; 0.47; 0.42; 0.44. 07月09日; 0.46; 0.43; 0.47; 0.44. 07月10日; 0.45; 0.40; 0.48; 0.43. 07月11日; 0.49; 0.42; 0.43; 0.45. 甲烷; 07月05日; 1.36; 1.37; 1.33; 1.36; /; /. 07月06日; 1.39; 1.33; 1.31; 1.33. 07月07日; 1.51; 1.35; 1.33; 1.32. 07月08日; 1.33; 1.33; 1.36; 1.35. 07月09日; 1.36; 1.29; 1.33; 1.33. 07月10日; 1.32; 1.35; 1.34; 1.32. 07月11日; 1.31; 1.32; 1.31; 1.32. 2#松坝社区; 非甲烷总烃; 07月05日; 0.42; 0.47; 0.49; 0.45; 2.0; 0. 07月06日; 0.46; 0.47; 0.48; 0.43. 07月07日; 0.44; 0.46; 0.49; 0.47. 07月08日; 0.46; 0.42; 0.47; 0.48. 07月09日; 0.48; 0.43; 0.42; 0.46. 07月10日; 0.49; 0.45; 0.48; 0.45. 07月11日; 0.44; 0.41; 0.47; 0.47. 甲烷; 07月05日; 1.35; 1.35; 1.35; 1.33; /; /. 07月06日; 1.31; 1.31; 1.35; 1.35. 07月07日; 1.31; 1.28; 1.38; 1.29. 07月08日; 1.36; 1.35; 1.32; 1.31. 07月09日; 1.31; 1.31; 1.34; 1.31. 07月10日; 1.21; 1.34; 1.35; 1.33. 07月11日; 1.29; 1.35; 1.30; 1.33. 由上表知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃1小时平均浓度满足非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》规定的数值：2.0mg/m3。甲烷无质量标准，不做评价。 2、声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测委托陕西博润检测服务有限公司进行了现状监测，具体如下： （1）监测时间和监测布点 监测时间：2020年7月6日-7月7日，分昼间和夜间各监测一次。 监测布点：在管网沿线敏感点和气化站厂界四周及周边敏感点共布设18个噪声监测点位：1#谭坝社区、2#谭坝镇卫生院、3#谭坝镇九年制学校、4#后沟村、 5#后湾新希望幼儿园、6#松坝社区、7#茨沟镇构家坝小学、8#上院子、9#老莊社区、10#茨沟初级中学、11#东岸社区、12#气化站东厂界、13#气化站南厂界、14#气化站西厂界、15#气化站北厂界、16#项目地东南侧敏感点、17#项目地东北侧敏感点、18#项目地西北侧敏感点，噪声监测布点见附图5。 （2）监测结果 项目监测结果见下表。 表3-4 声环境质量现状监测结果 由表中监测数据可知，项目气化站四厂界、管网沿线各敏感点声环境昼间、夜间均达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准规定。 监测点位; 监测结果 单位：dB（A）; 执行标准. 2020.7.6; 2020.7.7. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#谭坝社区; 48; 45; 47; 45; 60; 50. 2#谭坝镇卫生院; 51; 44; 50; 45. 3#谭坝镇九年制学校; 47; 46; 46; 44. 4#后沟村; 52; 46; 51; 45. 5#后湾新希望幼儿园; 48; 44; 48; 46. 6#松坝社区; 47; 45; 46; 44. 7#茨沟镇构家坝小学; 46; 44; 47; 45. 8#上院子; 49; 45; 48; 44. 9#老莊社区; 52; 45; 51; 44. 10#茨沟初级中学; 47; 44; 46; 45. 11#东岸社区; 46; 43; 47; 44. 12#气化站东厂界; 45; 42; 46; 43. 13#气化站南厂界; 46; 43; 45; 42. 14#气化站西厂界; 46; 44; 45; 44. 15#气化站北厂界; 47; 43; 46; 44. 16#项目地东南侧敏感点; 48; 43; 47; 43. 17#项目地东北侧敏感点; 47; 44; 47; 45. 18#项目地西北侧敏感点; 45; 43; 46; 44.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据实地踏勘，本次评价项目的主要环境保护目标如下： 表3-5 气化站主要环境保护目标 类别; 环境 要素; 保护对象名称; 坐标; 保护 对象; 环境功能区; 相对厂 址方位; 相对本项目管线距离/m. X; Y. 气化站工程; 空气环境; 后沟村二组散户; 55; -20; 人群健康; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准; SE; 35. 后沟村二组散户; 45; 12; N; 50. 后沟村; 1030; -370; SE; 1130. 声环境; 后沟村二组散户; 55; -20; GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准; SE; 35. 后沟村二组散户; 45; 12; NE; 50. 管线工程; 空气环境/声环境; 谭坝镇; 管道沿线; 人群健康; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准/ GB3096-2008《声环境质量标准》中2类及4a类标准; 管道沿线. 后沟村. 松坝社区. 店坡. 茨沟镇. 上院子. 东岸社区. 老莊社区. 地表水环境; 谭家坝河; /; /; 水体质量; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准; E; 35. 付家河; /; /; 穿越.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气 环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中的说明，具体见下表： 4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 级别; 污染物; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. CO; 10000; 4000; /. O3; 200; 160（日最大8h平均）; /. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. TSP; /; 300; 200. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 2000; /; /. 二、声环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准类别要求，即：本项目天然气管网大部分沿道路铺设，在交通干线两侧的区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类，其他的区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准值见下表。 表4-2 声环境质量标准 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类标准; dB（A）; 60; 50. 4a类标准; dB（A）; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 施工扬尘排放执行陕西省地方标准DB61/1078-2017《施工场界扬尘排放限值》中相关排放要求。 表4-3 施工厂界扬尘排放限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘 （即TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 非甲烷总烃无组织排放限值参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准，四氢噻吩无组织排放恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 中二级臭气浓度限值。具体标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 1; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2; 四氢噻吩; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 二、废水 项目废水经化粪池处理后定期清掏，用于肥田，废水不外排。 三、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。 表4-5 噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 四、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001)及修改单中有关要求。 |
| 总 量 控 制 指标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号），总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOX，重点地区重点行业VOCS，重点地区总磷、重点地区总氮，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制指标为： VOCs：8.274kg/a。 |

- 建设项目工程分析

主要污染工序及产污环节 根据该工程项目特点，建设项目环境影响因素的产生可分为两个阶段，即施工期和营运期。施工期的主要内容是输气管道敷设和气化站的建设；营运期主要工艺为LNG的气化及输送。 一、施工期 1、管道敷设 项目管道施工工艺流程及产污环节图如下： 图5-1 输气管道敷设施工流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）作业线路清理 首先由施工人员用铁锹等工具将地表的杂草碎石清理干净。硬化地面清理过程中会产生水泥弃渣，须集中堆放，及时清运；绿化地清理时须最大程度保护植被，在附近养护，施工结束后直接回移。 （2）开挖管沟 ①管线槽开挖：管线敷设采用开槽方式敷设，按照设计管线走向进行开挖，所挖深度由管线所在区所需承受外部负荷决定，但至少不浅于1.2m。对于沟深小于3.0m，开挖沟槽的边坡坡度为1：0.5，对于沟深大于3.0m，应分层开挖，每层深度不超过2.0m，放缓边坡并采取适当的边坡支护措施；同时为保证局部原有管道不产生位移，对原有管道也采取适当的边坡支护措施。 ②公路穿越：本工程管道穿越县道10 处，长度共计123m，均采用开挖加钢套管的方式穿越，其中气化站至茨沟镇涉及穿越高速路高架桥下的县道4处。管道穿越位置宜选在稳定的公路路基下，尽量避开石方区、高填方区、路堑和道路两侧为半挖半填的同坡向陡坡地段；管道穿越公路应垂直交叉通过；穿越公路时，采用开挖沟埋方式，可以用钢套管保护，套管顶至路面埋深不小于1.2m。套管顶距道路两侧排水沟埋深不小于1.0m，套管长度宜伸出路堤坡脚或边沟不小于2m。套管内管道设绝缘滑块以保护管道外防腐层，并在穿越套管两端采用柔性材料进行端部密封。施工完毕后，做好各种道路的路面恢复，各道路穿越处应设警示牌。 ③河道穿越：本工程穿越付家河采用开挖穿越方式。因为付家河属于小型河流，本项目工程合理安排施工期，选在付家河枯水期采用大开挖方式穿越。根据本工程初设，确定穿越深度、管沟宽度及弯管半径等。若河流断流，则直接开挖管沟，若未断流，采用围堰导流施工措施，其后开挖管沟。其后进行管道的预制并下沟定位，管道下沟后经过GPS 焊口坐标定位及深度测量完毕后，立即安装浮力平衡压袋，其后进行管沟的回填，并做好相关水工保护。 ④地下管道、线缆交叉穿越：为保证相邻管道的安全，本管道在施工时应根据现场的实际情况，采取以下措施：a.勘测、放线过程中相关施工单位要配备专用探测设备，对并行段内在役管道和其他相关管道的准确位置做好标识，敏感地段要使用专用设备探测出在役管道准确位置，然后再开挖管沟，必要时还可采取人工开挖管沟方式；b.本管道与在役管道交叉时，应由在役管道下方穿过，交叉角度尽量保持60°以上，且最小交叉角度不得小于30°。两线交叉时，两管道之间的最小净距宜保持0.5m 以上，且最小净距不得小于0.3m，当最小净距不足0.3m 时，应在两管间设置绝缘隔离物；c.本工程管道在与通信电缆等地下线缆交叉通过时，其垂直净距不应小于0.5m，并设置绝缘隔离物；d.与地下管道、线缆交叉段交叉点两侧10～15m 内管沟禁止机械开挖，并采用人工开挖方式，在开挖中要防止对已建管道的损伤。新建、已建管线并行、交叉段，除采取必要的支护、保护等安全措施外，应采用连续施工的作业方式，同时应及时回填，减小对已建管线的影响。 本工程穿越地下管道38次，穿越地下光、电缆45次。 - 管道连接 本项目中压气源管道材质为PE 管，社区部分埋地管道采用PE管道，钢管采用20#无缝钢管/焊接钢管，室内立管、户内管及穿墙套管采用Q235B 热浸镀锌管。 钢管采用焊接连接方式，焊条的金属机械性能和化学成分应与管道母材相同，PE 管采用热熔连接。连接时不得采用明火加热。聚乙烯燃气管道连接结束后，应进行接头质量检查。对不合格的接头必须返工，返工后重新进行接头质量检查并合格。 （4）下管入沟 管线槽开挖完成后，对开挖槽地基进行振动夯实，处理后的各段管材由移动吊车和人工结合的方式置入管沟内，并将各段管材组合连接。管道之间连接采用热熔连接，连接后将管道下放。 （5）吹扫、试压、覆土回填 为保证管道在建设中不进入杂物，保持整个管道系统的清洁，应对整个管道安排管道清扫。单根管道在组焊前，应先进行人工清扫，管道施工完成后应对管道进行吹扫。吹扫口流速在20m/s以上（吹扫压力不大于0.3MPa），直到无污物为合格。吹扫介质采用压缩空气，每次吹扫管道的长度不宜超过500m，当管道长度超过500m 时，宜分段吹扫。目测排气无烟尘时，应在排气口设置白布，5min 内白布上无铁锈、尘土等其他杂物为合格。 吹扫完毕后，埋地管道回填土回填至管上方0.5m以上，管道应先采用压缩空气进行强度试验，强度试验压力为0.6MPa，稳压时间不小于1h，无泄漏，无异常，无压力降为合格。强度试验合格、管道全线回填后，进行严密性试验，试验压力为0.46MPa，试验介质为压缩空气，稳压时间为24h，每小时记录不少于1 次，当修正压力降小于133Pa 为合格。 试压、吹扫、干燥完毕后，须采用氮气进行置换空气工作，以保证在未投产前管内的防锈蚀和天然气进气时的安全。 管道试压后，进行土石方回填，回填时沟槽底至顶管以上500mm范围内，不得含有机物，沟槽内回填土中不允许含有冻土、砖、石头及其他杂硬物件，管道回填土应采用细粒土回填。回填实行分层回填，逐层夯实，管道两侧压实密度95%，管道上层两侧密实度90~95%，管道正对上层密实度85%，最上层为原状土回填区，本区域可进行机械施工，但应对施工设备荷载予以控制，本区域回填土密实度0.90，施工范围至地面现状。硬化道路部分，应按道路路基要求的密实度进行施工，最后进行。 （6）现场清理、恢复地貌 覆土回填后，由工人对施工现场进行清理、恢复施工场地原有地貌、植被、同时设置明显标志，线路标识包括路标志桩、警示牌和警示带，对硬化道路进行硬化。 2、气化站施工工艺流程 项目气化站施工工艺流程及产污环节图如下： 图5-2 LNG气化站施工工艺流程及产污情况图 - 运营期 图5-3 营运期工艺及产污流程图 工艺流程说明： LNG 气化站由槽车运至本站，经低压气化后供城市中压燃气管网。具体流程如下： 液化天然气（LNG）槽车进站后，通过卸车增压橇给槽车增压，形成槽车与储罐之间的压差，利用压差将液体天然气送入LNG储罐进行储存。卸车结束后，通过BOG 管线回收槽车中的气相天然气。 为燃气管网供气时，打开储罐增压橇给罐内增压，将液态LNG 输至主气化器进行气化，气化后的天然气经调压、计量、加臭后，送入燃气管网供用户使用。主气化器输出天然气温度不低于5℃。若天然气温度低于5℃时，应经水浴式电加热器加热至不低于5℃后输出，向燃气管网供气。 考虑到检修和超压时能够放空泄压，流程中各压力段设有安全阀在线监测超压放散。自然气化的天然气（BOG 气体），通过BOG 气化器加热后进入调压计量橇，经调压、计量、加臭后，输入燃气管网供用户使用。 放空的天然气（EAG 气体），经过EAG 气化器（以避免放散时出现冰堵）加热气化后，经站内放散管高点排入大气。 （1）卸车系统 卸车工艺管线包括液相连接管线、气相连接管线、气液连通管线。低温槽车中的LNG利用站区专用卸车增压撬给槽车增压至0.6MPa，利用压差将LNG送入LNG储罐。卸液速度400m3/h。 （2）储罐增压工艺 储罐增压器选用空温式气化器，借助翅片管外的空气复热，使管内LNG 升高温度从而气化来实现。按50m3的LNG 储罐装满45m3的LNG 后，在10min 内将10m3气相空间的压力由卸车状态的0.4MPa 升压至工作状态的0.6MPa 进行计算，储罐选用一台气化量为300Nm3/h 的空温式气化器为储罐增压。LNG 进气化器温度为≥-162℃，出气化器温度低于环境温度5～15℃。 （3）主气化器 LNG气化采用空温式主气化器，在夏季空温式气化器天然气出口温度可达10℃以上，可直接进管网使用。在冬季或雨季，气化器气化效率大大降低，当气化器出口天然气的温度低于5℃时，为防止低温天然气直接进入城市中压管网导致管道阀门等设施产生低温脆裂，经主气化器气化后的天然气需再经水浴式电加热器将其温度升到5℃以上，然后再送入城市输配管网。 本工程选用处理量为2000Nm3/h 空温式气化器2 台，正常情况下只开启一台主气化器，两台相互切换使用，当一台气化器结霜严重，导致气化器气化效率降低，出口温度达不到要求时，人工（或自动或定时）切换到另一台使用，前一台进行自然化霜备用。 （4）BOG工艺技术 BOG即蒸发气体的缩写，BOG的产生主要原因是外界能量的传入，为了防止卸车及日常运行中的BOG使LNG储罐、液相管道超压，BOG系统通过计量后直接进入生产用气。同时考虑到冬季BOG正常运行，需设BOG加热器，使BOG气体通过BOG加热器后满足工艺要求。本站选用处理量为300Nm3/h 的BOG 气 化器1 台。 （5）EAG工艺技术 EAG是低温气态天然气，比空气重，会向下积聚，与空气形成可燃性爆炸物。 为了防止安全阀放空的低温气态天然气向下积聚形成爆炸性混合物，设置1台空温式安全放散气体加热器，放散气体先通过该加热器加热，使其密度小于空气，然后再引入高空放散。本工程选用处理量150Nm3/h 的EAG 气化器1 台。 - 水浴式电加热器 水浴式电加热器主要作用是将天然气升温，对空温式气化器起辅助升温作用。 结合本站实际情况，本工程采用水浴式电加器。由于冬季有部分时间气温在10℃以下，空温式气化器输出天然气温度将低于5.0℃，届时从空温式气化器出来的低温气体须经水浴式电加热器复热到5.0℃以上后输出。为满足冬季低温天然气的加热需要，选用处理量为1500+300Nm3/h 的水浴式加热器1 台，可满足冬季中压管网供气加热需要。水浴式电加热器与空温式主气化器串联使用。 （7）计量、调压、加臭 空温式气化器气化后气体经计量、调压、加臭后以0.35MPa的压力出气化站；再通过调压器调至该项目生产用气的用气压力。调压器选用带指挥器、超压切断的自力式调压器；计量采用涡轮流量计；加臭剂采用四氢噻吩，加入量为20mg/Nm3天然气，加臭以隔膜式计量泵为动力，根据流量信号将加臭剂注入燃气管道中。计量调压装置设置 2 路，一用一备。 主要污染工序： 项目污染物产生情况见下表： 表5-1 项目主要污染工序一览表 污染时段; 类别; 主要污染源; 来源; 主要污染物. 施工期; 废气; 施工扬尘; 线路清理、开挖沟槽、回填及建筑材料堆放、材料运输; TSP. 施工机械及运输车辆尾气; 柴油施工机械和重型运输汽车; CO、NOx及HC. 管道连接废气; 管道连接; 焊接烟尘、有机废气. 氮气置换废气; /; 氮气. 废水; 生活污水; 施工人员; COD、NH3-N. 施工废水; 施工机械、运输车辆冲洗以及建、构筑物的养护等; COD、SS. 噪声; 机械施工噪声; 施工机械; 等效A声级. 人为噪声; 施工人员; 等效A声级. 固废; 施工人员生活垃圾; 施工人员; 果皮纸屑等. 土石弃方、建筑垃圾; 施工过程; 土石弃方、建筑垃圾. 生态; 施工过程; 植被、水土; /. 运营期; 废气; 放空天然气; 装卸、贮存、放散; 天然气. 臭气; 加臭装置; 四氢噻吩. 备用发电机废气; 备用发电机; SO2、NOX、烟尘. 废水; 生活污水; 工作人员; CODcr、BOD5、SS、NH3-N等. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 化粪池污泥; 职工生活; 污泥. 噪声; 生产设备噪声; 等效A声级; 设备噪声.

主要污染工序源强分析 一、施工期 本项目在建设阶段由于土建施工不可避免地对周围环境产生影响。施工期主要污染因子有：噪声、施工扬尘、废气、固体废物等。 本项目不设施工营地，施工人员主要从当地雇用，食宿依托周边设施。 1、施工废气 （1）施工扬尘 施工期管线开挖过程破坏地表结构以及装卸、转运、建筑材料砂石的运输过程都会造成地面扬尘污染环境，是施工活动的一个重要污染源，是人们十分关注的问题。建筑工地的扬尘主要来自： ①土方挖掘、堆放和清运过程的扬尘； ②建筑材料等装卸、堆放的扬尘； ③运输车辆来往形成的扬尘； ④管道施工作业场地产生的扬尘。 施工扬尘属无组织排放。不利气象条件下，如风速≥3.0m/s时，上述颗粒物就会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 （2）汽车尾气 汽车尾气主要为施工机械和运输车辆燃烧排放的废气，主要排放的污染物为烟尘、HC、NOx、CO 等。其中以运输车辆和沿线挖掘设备排放最多，其排放形式为线源排放，但汽车尾气的产生量较小，工程完工后其污染影响消失。 （3）氮气 在项目投入生产前，管道内有空气存在，必须对管道内气体进行置换。本项目采用氮气置换空气，再用天然气置换管道内氮气，会产生氮气排放，根据工程初设，氮气排放量约350m3。 - 管道连接废气 ①焊接烟尘 本项目钢制管道、管件在焊接过程中会产生少量烟尘和有害气体。焊接烟尘是由金属和非金属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝后而形成的，其主要污染物为MnO2气体、Fe2O3、金属氟化物等。焊接时烟尘产生量及主要有害物质随焊接工艺、焊条（丝）类型而异，焊接工艺污染物产生量参见表5-2。 表5-2 焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 焊接材料发尘量（g/kg）. 手工电弧焊; 钛钙型焊条（结422，直径4mm）; 6~8. 气体保护电弧焊; CO2保护实心焊丝; 8. 根据建设单位提供资料，每公里消耗焊条约200kg，项目钢管共计14.485km，焊条使用量约为2.9t/a，焊接材料的发尘量按最大取8g/kg，则焊接烟尘产生量为23.2kg，这部分废气产生量小，无组织排放。 ②热熔废气 本项目埋地管道均为PE管，塑料管材焊接采用电热熔器焊接，加热软化后两段管道压接，此过程会产生少量有机废气。由于连接点分散，操作时间短暂，废气在空气中稀释扩散后，废气对周围环境空气影响较小。 2、施工废水 （1）生活污水 本项目施工现场不设施工营地，施工人员的日常如厕活动利用就近的市政设施，因此，施工期间施工人员产生的生活污水忽略不计。 （2）施工废水 施工废水主要来自各种施工机械设备、车辆冲洗废水以及施工现场的清洗水，主要含泥沙类物质，不含有毒害物质和其他有机物，主要污染物及其浓度为CODCr 150mg/L、SS1200mg/L、石油类12mg/L。预计施工期各作业点机械冲洗废水总产生量约800t，则污染物产生量为CODCr 0.12t、SS0.96t、石油类0.0096t。施工场地拟设置简易防渗沉淀池和隔油池，SS和石油类去除率在80%以上，则预计冲洗废水经隔油沉淀后污染物浓度为CODCr 150mg/L、SS240mg/L、石油类3mg/L，排放量为CODCr 0.12t、SS0.192t、石油类0.0024t。 施工期间机械冲洗废水产生量较小，主要含泥砂、石油类物质，经现场设置的简易防渗沉淀池、隔油池处理后回用于施工场地抑尘。 4、施工噪声 施工期噪声包括各种施工机械和运输车辆噪声，其中施工机械作业产生的噪声明显，根据有关资料，主要施工机械、设备运行时的噪声值见下表。 表5-3 施工期主要噪声源声级值一览表 施工阶段; 设备名称; 声级 dB（A）; 距声源 距离（m）; 评价标准dB (A). 昼 间; 夜 间. 土石方 阶段; 翻斗机; 83～89; 3; 70; 55. 推土机; 90; 5. 装载机; 86; 5. 挖掘机; 85; 5. 基础施工 阶段; 钻孔式灌注桩机; 81; 15. 静压式打桩机; 80; 15. 吊 车; 73; 15. 平地机; 86; 15. 风 镐; 98; 1. 空压机; 92; 3. 结构施工 阶段; 吊 车; 73; 15. 振捣棒; 93; 1. 电 锯; 103; 1. 装修阶段; 吊 车; 73; 15. 升降机; 78; 1. 切割机; 88; 1. 4、固体废物 施工阶段的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工过程产生的施工废料、废土石等。 - 施工废料：施工废料主要为建筑垃圾等，产生量约为10t。在施工现场设立定点废料处，产生的少量建筑垃圾直接用于场地平整和道路填筑。 （2）废土石：本工程土方主要为破除路面产生的弃渣、表土剥离回覆、管沟开挖回填等。项目总挖方量11474m3，总填方量10476m3，总弃土量998m3，为管沟开挖破除的道路结构及杂填土。弃土方收集后及时运至需填方的施工场地进行消纳，不外排。 （3）生活垃圾：项目施工期平均施工人数以50人计，生活垃圾排放系数以0.5kg/人·计，则生活垃圾产生量约为25kg/d。收集后由环卫部门统一处理。 5、施工生态影响 施工期间产生的生态影响主要是对作业带上的生态环境产生短期破坏性的影响。施工期管线敷设，开挖对植被、土壤环境、土地利用、水土保持、社会经济环境（居住区和道路交通等）等产生影响。 （1）施工作业带清理、道路建设和管沟开挖的影响 管道工程施工过程中的施工作业带清理、施工便道和伴行路建设以及管沟开挖作业总是同时进行的，在此期间所产生的渣土可以互相利用，其对生态环境的影响也大致相同。但是，不同地貌区段的施工活动所产生的影响也不尽相同。 A 施工作业带清理、管沟开挖 管道施工前，首先要对施工作业带进行清理和平整，以便施工人员、车辆和机械通行，然后才能进行管沟开挖作业。本工程沿线所经地区的地形较简单，管线基本穿行于现有道路、山林之间，工程施工作业带一般地区设计宽度为1~5m。 B 施工便道建设 施工便道建设是管道施工期间对生态环境产生影响的主要活动之一。该过程常会破坏表层土的土壤结构和理化性质、毁坏植被和破坏动物的生存环境等，进而形成生物斑痕。因此，施工过程中要尽量充分利用现有道路（包含乡村路），对于无乡村道路至管线位置的部分地段，可以在适当位置临时修筑一定长度的施工便道来满足施工要求。 （2）管道穿越工程的影响 本管道的穿越工程包括河流、公路等穿越。根据本工程的可行性研究报告，河流穿越采用大开挖方式施工，道路穿越均采用大开挖直埋的方式施工。穿越工程将会对穿越点附近的生态环境产生一定的影响。 A、河流穿越 采用开挖方式穿越河流，适合于非通航性大型河流、河水较浅，水流量较小，河漫滩较宽阔，管沟开挖成沟容易，河床底层较稳定的河流。 本工程施工作业一般选在枯水期进行，枯水期施工无需导流、围堰和降水等措施。若确需在有水时施工，需采取导流、围堰和降水等措施： a.首先开挖导流渠，其横断面根据河水流量情况确定。 b.完成导流沟开挖后，立即进行围堰施工，围堰形式可以采用草袋围堰、草土围堰、竹笼围堰等，根据穿越地段的土质情况、管道埋深和河流流向，确定河流上游和下游两道围堰之间的距离，围堰尺寸分别为：顶宽3m～5m，坡度为1：1～1：1.5，堰高应高于河面1m～1.5m。 c.考虑到坝的防渗功能，可在两条坝的迎水面上用无纺布作防渗层。 d.在完成围堰施工后，立即采用水泵进行抽水，将上、下游堰体内的积水排到堰外。 e.最后开挖管沟，并进行管道焊接、安装施工：采用管段上加混凝土压块进行稳管处理，管道埋深在河底稳定层中，管顶埋深约在河流最大冲刷层以下1m。 f.最后进行管沟回填（回填物由下至上由细到粗，河床底砌筑干砌片石，两岸陡坡设浆砌块石护岸）、围堰拆除、导流沟回填，恢复原貌。并需通过环保、水利等相关部门现场验收，其中围堰拆除要求为：管沟回填完成后，先拆除下游围堰，并将围堰土推到河岸边缘，然后拆除上游围堰，上游围堰宜用单斗采用后退方法进行拆除，将堰体土用于回填导流沟，或根据环保或水利部门要求外运或另行处理。开挖方式施工工艺简单、工期短。仅施工时对河道和环境有影响，完工并恢复原貌后，可消除影响。 大开挖穿越河流的影响主要表现为增加河水的泥沙含量，进而增加河水的悬浮物含量，从而影响河水水质；管沟回填后，多余的土石方处置不当，有可能会造成水土流失或阻塞河道。 B 公路穿越 穿越公路时，采用大开挖方式施工，将造成短时交通影响和产生少量弃土。 6、交通影响 由于本项目管网敷设县道进行施工，施工过程中可能影响车辆通行，因此在项目建设期基本上会增加当地的交通负荷，同时也会对附近的居民带来一些道路拥挤的影响。 二、运营期 本项目是供气管网工程运营期不排放废气、废水、噪声、固废等，污染主要为气化站，污染物产排情况如下： - 废气 本项目废气主要为放空的天然气、加臭工序中产生的臭气以及备用发电机废气。 （1）放空天然气 项目选用的槽车密闭，采用的关键设备和阀门均为密闭的专用装置，正常情 况下不会发生天然气逸散现象。设备检修、减压、超压及设备发生故障时，有少量管道内残留的天然气通过放散管排放。卸车增压和储罐增压过程散放的低温气体先经EAG 加热器（空温式）升温，使其密度小于空气，再与其它装置产生的气化天然气一并通过1 根12m 高放散管排空。BOG通过空温式加热器，与空气换热后转换成气态NG并升高温度，出口温度低于环境温度10℃，当空温式气化器的出口温度达不到5℃以上时，气体经水浴式电加热器加热升温，最后经过调压计量加臭橇后出站，与中压管网的管道连接，不外排。 由于超、减压及检修次数很少，此环节排放属于间断排放且排放量较小，据同类型气化站有关资料和类比调查，放空天然气排放量约为储气量的百万分之一，液化天然气密度为0.6714kg/m3，本项目液化天然气储存量为8822t/a，1314万m3/a，则放空天然气量为8.82kg/a。 根据前文天然气组分表可知，非甲烷总烃（C2~C3）含量为0.16%，甲烷含量为87.2%，则放空天然气中非甲烷总烃含量为0.014kg/a，甲烷含量为7.69kg/a， 经过12m高放散管集中放空排放。其排放方式为偶然瞬时冷排放。呈无组织形式排放。 由于天然气是一种相对清洁的燃料气体，少量逸散对大气环境基本无影响；且甲烷无具体排放标准要求，因此，不再对该项进行达标分析与评价。 （2）臭气 项目在对天然气进行气化的过程中，需对出厂的天然气进行加臭处理，以使在天然气泄漏时能及时察觉。加臭剂（四氢噻吩）的浓度为15~20mg/m3。四氢噻吩属于天然气增味剂，它对人体嗅觉不会产生习惯性钝化、也不引起咳嗽、头痛、催泪等刺激性反应，挥发性较低。本项目加臭过程密闭进行，正常情况下没有天然气外排，基本上没有四氢噻吩泄漏。 但是在系统检修过程和系统超压时会由天然气带出极少量的四氢噻吩，由于挥发量少，且为瞬时无组织排放，排放量较少，易扩散，故对项目所在地的大气环境影响较小。 （3）备用发电机废气 项目拟设备用发电机房一个，内设1台120kw柴油发电机，年使用时间约15小时。该柴油发电机采用城市车用柴油（含硫率不大于0.05%、灰分率不大于0.01%）为燃料，柴油热值11000千卡/kg。根据统计资料，发电机耗油量为212.5g/kwh，由此推算发电机年耗油量为382.5kg（柴油的密度一般在0.83 kg/L～0.85kg/L之间，取0.84kg/L，故项目备用发电机年耗油量为455L）。 根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8≈20Nm3。根据培训教材《社会区域类环境影响评价》给出的计算参数，发电机运行污染物排放系数为：SO2 4g/L，烟尘0.714 g/L，NOx 2.56 g/L，CO1.52 g/L，总烃1.489g/L。发电机很少使用，废气由2.5m高排气筒排放，朝向避开住宅楼和人群易聚集处，对周围环境的影响时间很短。 备用发电机运行污染物产生情况见下表。 表5-4 备用发电机大气污染物产生量预估 序号; 项目; 产生量（kg/a）; 产生浓度（mg/m3）. 1; NOx产生量; 0.98; 128.0. 2; SO2产生量; 1.53; 200.0. 3; CO产生量; 0.58; 76.0. 4; 烟尘产生量; 0.27; 35.7. 5; 总烃; 0.57; 74.5. 2、废水 项目生产上不涉及用水，厂区不设置食堂，用水主要为员工生活用水及绿化用水等。项目用水量根据《陕西省行业用水定额的通知》（陕政发[2004]18号）并结合项目实际情况调整，具体如下： （1）员工生活用水 本项目劳动定员12人，生活用水按为80L/人•d计，则人员生活用水量为0.96m3/d，年用水量350.4m3，废水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为0.768m3/d、280.3m3/a。 - 绿化用水 项目建成后绿化面积1520m2，用水量按2.0L/m2·次计，年绿化次数按90次计，则绿化用水量为3.04m3/次、273.6m3/a。 绿化用水大多通过地面下渗，部分被植物吸收，部分挥发，废水主要是员工生活污水，废水产生系数按0.8计，项目用排水情况见下表。 表5-5 本项目给排水量一览表 用水项目; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 日排水量（m3/d）; 年排水量（m3/a）. 员工生活用水; 0.96; 350.4; 0.768; 280.3. 绿化用水; 3.04; 273.6; 0; 0. 用水量合计; 4.0; 624.0; 0.768; 280.3. 项目水平衡见下图： 自来水 员工生活用水 0.192 0.96 绿化用水 3.04 3.04 4.0 化粪池 肥田 0.768 图5-4 本项目水平衡图 单位：m3/d 项目生活污水产生量为280.3m3/a，污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮和TP，经类比，各污染物产生情况见下表： 表5-6 生活污水污染物产生量一览表 污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 污染物浓度（mg/L）; 320; 150; 200; 30; 2.6. 产生量（t/a）; 0.090; 0.042; 0.056; 0.008; 0.00073. 生活污水定期清掏用于肥田，不外排。 3、噪声 本目运营期的噪声源为气化站内设备噪声，根据建设单位提供数据及同类项目噪声源源强类比可知，本项目源强约为65～90dB(A)，项目设备及噪声源强见下表所示。 表5-7 项目主要设备噪声源强单位：dB（A） 序号; 名称; 源强; 数量（台）. 1; 主气化器撬; 75; 1. 2; 调压计量加臭橇; 75; 1. 3; 储罐增压撬; 80; 1. 4; 卸车增压撬; 80; 1. 5; 空温式汽化器; 65; 2. 6; BOG回收撬; 70; 1. 7; EAG加热器; 60; 1. 8; 水浴式电加热器; 65; 1. 9; 柴油发电机; 90; 1. 10; 消防水泵; 75; 2. 11; 防爆轴流风机; 85; 1. 12; 轴流风机; 85; 1. 4、固废 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾和化粪池污泥。 （1）生活垃圾 项目劳动定员12人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为6 kg/d，2.19t/a，分类收集后交由环卫部门统一清运处理。 （2）化粪池污泥 参考《建筑给水排水设计规范》（2009年版），生活污水单独排入化粪池且人员逗留时间＞4h，≤10h的建筑物污泥产生系数为0.2L/（人·天），则污泥产生量约0.88t/a。 化粪池污泥委托附近村民定期清运，用于肥田。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 土方挖掘、堆放、材料运输扬尘 | 颗粒物 | 少量 | 少量 |
|  |  | 燃油机械 | CO | 少量 | 少量 |
|  |  |  | HC |  |  |
|  |  |  | NO2 |  |  |
|  |  | 置换空气 | 氮气 | 350m3 | 350m3 |
|  |  | 焊接 | 焊接烟尘 | 23.2kg | 23.2kg |
|  |  | 热熔废气 | 挥发性有机物 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 放散管 | 非甲烷总烃 | 0.014kg/a | 0.014kg/a |
|  |  |  | 甲烷 | 7.69kg/a | 7.69kg/a |
|  |  | 加臭工序 | 臭气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 备用发电机 | NOx | 0.98kg/a，128mg/m3 | 0.98kg/a，128mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 1.53kg/a，200mg/m3 | 1.53kg/a，200mg/m3 |
|  |  |  | CO | 0.58kg/a，76mg/m3 | 0.58kg/a，76mg/m3 |
|  |  |  | 烟尘 | 0.27kg/a，35.7mg/m3 | 0.27kg/a，35.7mg/m3 |
|  |  |  | 总烃 | 0.57kg/a，74.5mg/m3 | 0.57kg/a，74.5mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | 利用附近卫生设施 |  | 利用附近卫生设施 |
|  |  | 施工废水 | COD | 150mg/L，0.12t | 经临时沉淀池沉淀后回用 |
|  |  |  | SS | 1200mg/L，0.96t |  |
|  |  |  | 石油类 | 12mg/L，0.0096t |  |
|  | 营运期 | 生活污水 | 水量 | 280.3m3/a | 清掏肥田，不外排 |
|  |  |  | COD | 320mg/L，0.090t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.042t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.008t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.056t/a |  |
|  |  |  | TP | 2.6mg/L，0.00073t/a |  |
| 固废 | 施工期 | 施工场地 | 废弃土石方 | 998m3 | 清运至环卫部门指定地点 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 10t |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 2.25t | 集中收集，运至环卫部门指定地点 |
|  | 营运期 | 工作人员 | 生活垃圾 | 2.19t/a |  |
|  |  | 化粪池 | 化粪池污泥 | 0.88t/a | 清掏肥田 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械、运输车辆 | 噪声 | 73~103dB（A） | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
|  | 运营期 | 备用发电机、水泵、风机等 | 噪声 | 65~90dB（A） | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够可附另页） 1、 工程占地分析 本工程为汉滨区乡镇管道天然气工程项目，项目主要内容为天然气管道及气化站站的建设。LNG气化站占地面积约为4133.54m2，属永久占地其土地利用现状为集体建设用地，不占用基本农田。中压管线占地面积约为5900m2，其中临时占地为5895m2，永久占地为5m2（用于树立标志桩）；社区部分调压箱、围管均架空敷设，占地主要为埋地管道，占地面积约为667m2，均为临时占地。 工程施工占地主要包括管道敷设占地及施工生产生活区占地等。本项目管线敷设于路面下，均属临时占地，施工后可恢复原地貌。为了避免占用道路影响交通，施工过程中，管材、砂砾料等施工材料均由运输车辆直接运至施工现场，无需临时堆放；施工人员主要当地居民，不另设施工生产生活区。 本工程管道布设占地除标志桩外均为临时占地，占地类型为交通运输用地、林地，包括硬化路面、绿地、人行步道，主要为管沟、工作面占地。竣工后立即恢复原地貌，不会对周边环境造成较大影响。 2、 水土流失分析 天然气管网建设产生的弃土石方，沿线不设临时弃土场，多余弃土方及时运至需填方的施工场地进行消纳平衡，因此，项目施工期间无土石方外排，对外环境基本上没有影响。 项目建设对水土流失的影响主要表现在以下两方面：地表开挖破坏植被，降雨时发生水土流失；各类临时占地破坏原有植被，工程可能造成的水土流失主要是管线开挖产生的材料堆存物等造成的水土流失。本工程的建设存在裸露的土壤开挖面，表土裸露也将造成水土流失。 水土流失的危害性表现在： ①降低土壤肥力，水土流失一般冲走富含有机质的表层细土粒； ②水土流失造成河流水质混浊，影响了水体的使用功能； ③造成泥沙淤积，抬高河床，降低河道的泄洪能力。 3、其他生态环境影响分析 （1）对植被的影响分析 项目在施工建设期会破坏少量植被，但施工期作业场地内被破坏或影响的植物均为广布种和常见种，且分布较均匀。因此，尽管项目建设会使原有部分区域的植被遭受损失，但不会使评价区内植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物种消失。 （2）对动物的影响分析 由于本项目位于汉滨区，评价区内野生动物种类较少，本工程管线沿线区域，无大型野生动物存在，多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等，施工作业时，将会影响到区域内田鼠等小型兽类和麻雀、乌鸦、喜鹊等鸟类的正常生活。施工期间，施工噪声会对这些野生动物产生惊吓，施工占地也会侵占一些野生动物的栖息地，但由于占地面积相对较小，而且动物都具有较强的移动能力，它们会迅速转移到较远的地方，项目施工期不会使评价区内野生动物物种数发生变化，其种群数量也不会发生明显变化，工程对其影响在短期内是可以接受的。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、施工废气影响分析 施工期大气污染源主要为施工扬尘，运输车辆及部分施工机械产生的燃油废气、氮气及管道连接废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要来自以下几方面： ①在挖土方过程中产生的扬尘较大，主要是裸露的松散土壤表面受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气； ②管槽开挖中将使用挖掘机和推土机进行施工，在沙土的搬运、倾倒过程中，将有少量土壤从地面、施工机械、土堆中飞扬进入空气； ③物料运输过程中车辆在未铺垫路上行驶时带起的扬尘，以及车上装载的物料碎屑飞扬进入空气； ④开挖、回填土方会形成大量的回填土和部分弃土，其在施工场地堆放时间一般为15天左右，当其风干时可在起动风速下形成扬尘。 施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。对于无组织排放施工扬尘，本次环境影响评价采用类比法。下表为某施工场地实测资料。 表7-1 施工期环境空气中TSP监测结果 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距尘源距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度值（mg/m3）; 0.244～0.269; 2.176～3.435; 0.856～1.491; 0.416～0.513; 0.250～0.258. 参考标准值; 0.8mg/m3. 注：参考无组织排放监控浓度值。 参照《施工场界扬尘排放限值》（DB611078）中厂界扬尘监控点TSP浓度标准限值（≤0.8mg/m3），从表7-1可以看出： a、施工场地及其下风向距离50m范围内，环境空气中TSP超标0.7~4.0倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果）； b、施工场地至下风向距离50m~100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的0.2~0.3倍；100m至下风向距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。 由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风向距离200m范围内，超标影响在下风向距离100m处。因此必须采取适当措施以减轻其环境影响。如对主要环境保护目标附近、项目区内主要道路采取洒水措施后可降低排放源强约70%，环境影响可得到相当程度的减轻。 施工期车辆的出入也会引起大气环境污染。主要的影响是过往的机动车辆引起的扬尘将产生较大的大气污染。物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地内部道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量如下。 表7-2 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 路表粉尘量 车 速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1.0 (kg/m2). 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.258; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 在项目施工过程中，施工点与居民间距离很近，施工扬尘的污染影响是存在的，本次评价提出以下减缓措施： ①应严格执行《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》（2018年-2020年）等要求，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。 ②加强施工期的环境管理，实行清洁生产，杜绝粗放式施工。 ③开挖过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，降低扬尘的影响。 ④对施工场地内松散、干涸的表土，需采取覆盖洒水防尘；对施工区域进行封闭，设置1.8m以上的硬质围挡。 ⑤回填土方时，禁止抛散以免产生扬尘，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘飞扬；遇到可造成扬尘污染的4级以上风力的天气，应停止土方施工，并采取防尘措施；所有运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘的车辆，必须按照要求进行覆盖，严禁沿路撒漏。 ⑥砂、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等措施在堆放场地堆放，不得露天堆放；禁止在城市建成区裸露黄土，开挖的施工作业面要及时按照要求进行覆盖。禁止使用散装白灰等一系列有效的管理措施，降低地面尘和二次扬尘的污染，对易产生扬尘的施工工位进行喷雾抑尘。 ⑦运输管材和设备的车辆不得超载，不得超速行驶，避免产生扬尘。 ⑧建设项目在施工期间，应设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度及扬尘投诉举报电话，明确环保责任单位和负责人，接受社会监督。施工标志牌应当标明工程项目名称，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称，项目经理姓名、联系电话，开工和计划竣工日期，施工许可证批准文号以及等当地环境保护主管部门的污染举报电话。 ⑨施工现场对运输散装货物的车辆，装载的物料高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，严禁沿路遗漏或抛撒。 项目在严格落实上述施工扬尘污染防治措施后，施工期间场界扬尘排放可满足陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中排放浓度限值要求。 （2）运输车辆及作业机械尾气 施工过程中，施工机械、运输车辆排放尾气其污染因子为CO、NOx、THC等，将对环境空气质量产生一定影响。应采取施工机械、车辆定期检修、维护，尽量减少车辆怠速空档，设备使用优质燃油等措施，以减小对环境的影响。 对于燃用柴油的施工机械其排气污染物中CO、THC及NOx等，排放量不应超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(II阶段)》(GB20891-2007)表1和表2的排放限值。 （3）氮气 由于本工程为新建输气管道，在项目投入生产前，管道内有空气存在，必须对管道内气体进行置换。本项目采用氮气置换空气，再用天然气置换管道内氮气，会产生少量氮气排放，并空气稀释扩散后，不会对大气环境造成较大污染。 （4）管道连接废气 本项目天然气管道在连接过程中会产生少量焊接烟尘和有机废气。燃气管道施工道路两侧居民较近，管道连接废气对周边居民、商铺等产生影响，为减少管道连接废气对道路两侧敏感点和周围环境的影响，评价建议： ①提高工人的焊接水平。高水平的焊接过程中能够熟练、灵活地执行操作规章，如不断观察焊条烘干程度、焊条倾斜高度、焊条长短及焊件位置情况，并做出相应的技术调整。据经验估算，与非熟练工相比，发尘量减少20%以上，焊接速度快10%，且焊接质量好。 ②个人防护。通过配置口罩、面罩等防护措施加强对操作工人的劳动保护。由于焊接工序均为露天作业，且管道施工均为分段施工，每段焊接的工序量较小，焊接废气扩散速度比较快，其对环境的影响较小。 本工程施工期间不可避免对附近环境空气产生一定程度的影响，特别是在居民较为集中的城区。施工期带来的粉尘污染、机动车尾气、机械设备废气、焊接废气在采取适当的防治措施后，其影响可以降到较小程度，不会对周边环境空气敏感地造成较大影响，施工期的影响也是局部和短暂的，随着施工期结束，其影响也将消失。 2、施工期水环境影响分析 项目施工期废水主要是工人生活污水及建筑施工废水。 （1）生活污水 本项目施工现场不设施工营地，施工人员的日常如厕活动利用就近的市政设施，因此施工期间施工人员产生的生活污水忽略不计。 （2）建筑施工废水 施工期的施工废水主要来自机械设备出入场冲洗水，主要污染物为石油类和悬浮物，施工期间机械冲洗废水产生量较小，主要含泥砂、石油类物质，经现场设置的简易防渗沉淀池、隔油池处理后回用于施工场地抑尘。对周围环境影响较小。 项目简易沉淀池、隔油池设置于施工地点的空闲地块，做到不会阻碍交通，施工完成后将简易沉淀池及隔油池拆除。 废水污染防治措施： 为防止施工废水对项目周边地表水体造成影响，建议施工期采取以下防治措施： （1）合理安排施工顺序、时间，尽量选在非雨季施工。 （2）施工现场因地制宜，建造防渗沉淀池、隔油池等污水临时处理设施或利用成型的商用处理设备，对施工废水进行初步处理，不得随意漫流。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，造成面源污染。 （4）施工期不在场地内进行机械设备的维护、保养。对于施工车辆和设备，进行严格管理，防止发生漏油等污染事故。 （5）施工场地内不设置机械、车辆维修点，到专业的维修点维修，避免施工场地内产生含油污水。 总的来说，施工废水仅限于施工期，时间上相对而言是短暂的，不会对地表水环境质量产生严重的影响。 3、施工期地下水环境影响分析 本项目施工期间产生的施工废水经施工场地内设置的简易防渗沉淀池、隔油池处理后重复使用，正常情况下不会对地下水造成影响。 施工期间应采取防治措施，严格管理，防止对地下水造成污染。 4、施工期声环境影响分析 （1）声环境影响因素分析 根据类比调查及本项目提供的主要设备选型等有关资料分析，设备高达80dB(A)以上的噪声源施工机械主要有挖掘机、推土机、空压机等，仅在昼间施工。 （2）预测方法 各施工机械噪声作点源处理，本评价采用点源噪声距离衰减公式和噪声叠加公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。 点源衰减公式： L2=L1−20lgr2r1−ΔL 噪声叠加公式： Leqs=10lgi=1n100.1Leqi 式中：L1、L2——r1、r2处的噪声值，dB(A)； r1、r2——距噪声源的距离，m； ΔL——房屋、树木等对噪声的衰减值，dB(A)； Leqs——预测点处的等效声级，dB(A)； Leqi——第i个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 考虑施工围墙对施工噪声的衰减，取ΔL=12dB(A)，对项目施工噪声污染的强度和范围进行预测，预测结果见下表。 表7-3 施工噪声污染强度和范围预测表 单位:dB（A） 施工阶段; 设备名称; 声级 dB（A）; 距声源 距离（m）; 评价标准dB （A）; 最大超标范围（m）. 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. 土石方 阶段; 翻斗机; 83～89; 3; 70; 55; 30; 160. 推土机; 90; 5; 52; 285. 装载机; 86; 5; 35; 178. 挖掘机; 85; 5; 29; 159. 基础施工阶段; 钻孔式灌注桩机; 81; 15; 57; 318. 静压式打桩机; 80; 15; 51; 282. 吊 车; 73; 15; 23; 126. 平地机; 86; 15; 100; 563. 风 镐; 98; 1; 26; 142. 空压机; 92; 3; 40; 225. 结构施工阶段; 吊 车; 73; 15; 23; 126. 振捣棒; 93; 1; 15; 80. 电 锯; 103; 1; 50; 253. 装修阶段; 吊 车; 73; 15; 23; 126. 升降机; 78; 1; 3; 15. 切割机; 88; 1; 8; 49. 由上表可知，项目昼间施工大机械噪声处平地机在100m处、其余基本在60m处可满足《建筑施工厂界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）中标准规定（昼间70dB(A)）。 考虑到管道施工距离敏感点较近，环评要求夜间停止施工，因此对项目周边声环境影响主要集中在昼间。同时，为了减轻本建设项目施工期噪声的环境影响，应采取以下控制措施： ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，施工中应加强对施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声。加强施工场所及周边道路的维护，减少运输车辆产生的噪声。 ②管道吊装及管槽回填等高噪声施工活动不得在夜间进行，从而保证管道建设质量，降低施工噪声影响。 ③合理安排弃土及管道运输车辆管理，控制运输车辆不得在靠近敏感区的位置鸣笛，减少运输车辆噪声的影响。 ④加强过路管道的施工管理，在距离敏感点较近时，应设置简易挡墙，隔离施工作业场地，且避免夜间施工。禁止高噪声设备在夜间施工，采取分段施工减少对交通的影响。对于距离居民较近的施工场所，应加强与周围居民沟通，公示施工时间及施工活动内容。 ⑤施工期间必须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，严格控制施工噪声，文明施工，同时应充分做好与周边敏感点的协调工作。因施工噪声是暂时的，建设单位严格采取环评提出防治措施和管理措施，可以将施工噪声对周边的影响降到最低，随着施工期的结束，施工噪声也随之结束。通过采取以上措施后，由于施工噪声影响的时间较短，施工结束后噪声影响消失。工程施工对区域声环境造成的短期影响是可以接受的。 5、固体废弃物环境影响分析 施工固废主要为施工过程产生的土石方、建筑垃圾。产生土石方量998m3，施工场地不设弃土临时堆场，施工单位应及时清理产生的弃土至环卫部门指定地点；建筑垃圾产生量为10t，运至环卫部门指定地点。 施工期生生活垃圾产生量约为2.25t/a，收集后由环卫部门统一处理。 采取以上措施后，项目施工期产生固废均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 - 施工生态影响 本工程管线敷设属短期的临时性占地。管道施工过程中会对管沟两侧路面、植被和自然景观产生一定影响。管道敷设属于低频率、线状性质的干扰，其影响表现为局部的、暂时的。 （1）对植被影响分析 在管道施工期间，管道沿线作业带范围内的地表植被将被破坏。在管道正常营运期内，临时占地重新进行植被恢复，对植被的生长影响很小。 在管线施工过程中各种机械、车辆和人员活动的碾压、踩踏以及挖出土的堆放，使挖掘区土体结构几乎完全改变；施工作业带的植被则受到不同程度的破坏和影响。 管道沿线的植被破坏具有暂时性，一般施工结束后而终止。根据管线所经地区的土壤、气候等自然条件分析，施工结束后，周围植物渐次侵入，开始进入恢复演替过程。 如果采用人工植树种草的措施恢复植被的覆盖度，比自然恢复可以加快恢复进程，一般区域 2~3 年可恢复草本植被。 （2）对野生动物的影响评价 本工程建设对野生动物的影响主要体现在：气化站建设以及管线敷设过程中对野生动物的轻微惊吓和干扰。尤其是管线穿越林地时，施工活动可能对林地内野生动物造成惊吓，影响动物的正常活动。但由于管道敷设是分段进行，每段施工期间较短，因此，管道施工活动对野生动物的影响是短时的、可逆的。 （3）对土壤的影响分析 管道的施工时对土壤进行开挖和回填，其对土壤环境的影响主要表现在： ①破坏土壤结构 土壤中的分层特征和团粒结构是在当地自然条件下经过较长期的发育过程形成的，施工过程中对土地的开挖和填埋会破坏原有土壤结构，恢复需要较长的时间；同时施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动均会对土壤结构产生不良影响。 ②改变土壤质地 土壤在形成过程中层次分明，表层为可种植层，中层为淋溶淀积层，底层是母质层。土壤表层与底层的质地有明显差异，开挖和回填混合了原有较为稳定的土层，不同土层混合在一起，在一定程度上影响土壤发育和植被生长。 ③影响土壤密实度 回填后短时间内难以恢复其原有的密实度。表层疏松，降水易造成水分下渗， 使土层下陷。施工期间的车辆和重型机械会造成管道两侧土壤表层过于密实，影响地表水的入渗，不利于植被生长。因此，在施工结束后的进行生态恢复时，应确保土壤密度还原或接近被破坏之前的水平，减少不良影响。 ④土壤养分流失 在土壤刨面中各个土层中，就养分状况而言，表土层（腐殖质层、耕作层）远比心土层养分好，其有机质、全氮、全磷均较其他层次高。施工的开挖和填埋活动对原有土壤的土体构型产生扰动，使土壤性质发生变化，土壤养分状况受到影响，从而影响植物的生长。 管道施工对土壤养分的影响与土壤本身的理化性质和施工作业方式密切相关，在实行分层堆放、分层覆土的措施下，土壤结构和养分能够得到较大程度的保留和还原。 ⑤施工废物对土壤环境的影响 在管道施工中废弃的物质有管道外层保温、防腐等工序的放弃物。这些固体废物有可能残留于土壤中，难以分解，对植被的生长有一定影响。因此是施工期应安排专人及时清理施工废物，避免残留于土壤中。 ⑥对土壤生物的影响 由于上述土壤理化性质和土体构型的改变，使土壤中的微生物、原生动物及其他节肢动物、环节动物、软休动物的栖息环境改变。由于本施工期间无珍稀土壤生物，且施工带影响宽度约为 3～5m，所以土壤生物的生态平衡很快会恢复。 - 对社会环境的影响 （1）对城市交通影响 根据管道平面设计，管道铺设时部分道路交通比较繁忙。在工程建设时，道路开挖，使车辆运输被阻。同时，由于堆土、建筑材料占地，道路变得狭窄，使交通变得拥挤和混乱，也容易造成交通事故。 管道施工对道路的影响，主要表现为以下几方面：①管道施工沟槽开挖及土方堆置使行车道路变窄而影响施工路段的交通畅通。②道路交叉口处施工尤其是破路施工时，道路阻塞使正常行驶的车辆改道而增加其它道路的交通负荷。③影响施工道路两侧企事业单位的正常活动。④工程运输需要大量的车辆，在白天进行，势必影响城区交通，使城市交通更加拥挤。⑤项目在施工期间弃渣、建筑材料、管材等的临时堆放，会使施工路段交通变得拥挤。增加了司机对喇叭的使用频率，使交通干线噪声值超标。同时，城区交通拥挤、堵塞也会造成交通安全隐患、增加交通事故发生率。 本项目施工是短时性的，交通影响是暂时的。 施工单位应设置临时便道，并配设交通警示标志，在交通高峰应由交警进行疏导和调度，保证行人和车辆畅通。对于交通特别繁忙的道路要求避让赶集、下班、放学等高峰期，合理安排施工时间，避开雨季，尽量在短时间内完成开挖、回填工作，施工作业区要用围挡围起来，确保行车及行人的安全，将影响降到最低程度。。 （2）对居住环境的影响 该项目的建设更多的产生正面影响，施工结束后可以扩大城市供气的范围，给周边居民生活燃气带来更大便捷。 8、物料运输环境影响分析 物料运输过程中也会对沿线环境造成一定的影响，本工程土方、建筑垃圾和其他建筑材料等运输若经过市区或村庄等居民密集区，运输过程中产生的粉尘和汽车行驶扬尘会对沿线大气环境造成一定不利影响。 防护措施： ①应合理选择运输路线，利用现有市政道路进行施工物料运输，特别是运输所开挖的土石方时应尽量选择绕开居民密集区。 ②应注意调整运输时间，尽量在白天运输。 ③建设单位在物料运输过程中需采取封闭车辆运输或加盖篷布的形式，途径居民密集路段时减速慢行等措施，尽量减少扰民现象的发生。 ④在途径村镇、学校、医院时，应减速慢行，禁止鸣笛。 因此，在采取以上措施后可最大程度减少物料运输对环境的影响。 9、小结 综上所述，项目施工期间对周边环境及邻近居民住宅、学校、医院等环境敏感目标会存在一定影响，在本项目施工方做到清洁施工、文明施工和科学管理的情况下，对各环境要素的影响是短期的、局部的，采取有效的控制措施后，可将影响降至最低，施工结束后，其影响基本可消除。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 ### （1）废气达标排放分析 ①放空天然气 本项目LNG气化工艺成熟先进，整个气化过程中产生的放空气体极少。根据前文工程分析，本项目天然气排放量约为8.82kg/a，放空天然气中非甲烷总烃含量为0.014kg/a，甲烷含量为7.69kg/a，经过12m高放散管集中放空排放。其排放方式为偶然瞬时冷排放，呈无组织形式排放。 为了减少天然气的无组织泄露，本项目拟采用如下措施： A.LNG泵选用潜液泵； B.天然气管道均采用不锈钢无缝钢管； C.对各类阀门的选配均考虑了防泄漏； D.槽车采用封闭卸车系统，将天然气汽车车载瓶内的泄压气体导回储罐回收； E.储罐安全阀放空采用高点排放，天然气比重小于空气，在空气中可以迅速扩散。 经以上措施后，可最大限度的减少天然气的无组织泄露，对周边大气环境影响很小。 ②臭气 本项目对天然气气化过程中，需对出厂的天然气进行加臭处理，在此过程将有少量的恶臭物质挥发，但其挥发量极少，属于瞬时无组织排放，量较少、易扩散，并且项目周围空旷，大气扩散条件较好，基本上能使站区下风向10m处的臭气浓度浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界二级新扩改建标准的要求，不会对周围环境敏感点造成明显的影响。 ③备用发电机废气 项目发电机很少使用，废气由2.5m高排气筒排放，朝向避开住宅楼和人群易聚集处，对周围环境的影响时间很短。 （2）影响预测 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的arescreen模型对废气进行预测，预测参数见下表。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.9. 最低环境温度/℃; -9.7. 土地利用类型; 阔叶林. 区域湿度条件; 半湿润半干旱. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7-5 面源预测参数表 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 污染物; 排放速率 （kg/a）. 453; 50; 27; 12; 非甲烷总烃; 0.014. 甲烷; 7.69. 预测结果见下表： 表7-6 废气预测结果一览表 污染源; 污染物; Cmax（μg/m3）; Pmax（%）; D10%/m. 气化区; 非甲烷总烃; 0.0134; 0.007; /. 甲烷; 7.6880; /; /. 经预测，项目无组织非甲烷总烃废气最大占标率1%≦Pmax<10%,依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），甲烷无质量标准，故本项目大气环境影响评价等级为三级，无需再进行进一步预测。 （3）大气环境防护距离 按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目为三级评价。 对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 结合预测结果：建设项目大气污染物浓度未超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。 2、地表水环境影响分析 本项目产生的废水主要是生活污水，污水产生量为280.3m3/a，污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮和TP，经厂区内化粪池（12m3）处理后，由附近村民定期清掏肥田，废水不外排。 3、地下水环境影响 由于本项目为天然气供应类项目，为Ⅳ类项目，按照地下水导则可不开展地下水环境影响评价。 4、噪声环境影响分析 项目运营期管线工程无噪声产生，噪声影响主要发生在气化站。各噪声设备在采取室内放置、封闭隔声、减震、吸声等相应的降噪措施后各噪声源的声源强度见下表。 表7-7 噪声源声级值 设备名称; 数量; 单台声压级LAeq（dB）; 降噪措施; 降噪后单台声压级LAeq（dB）. 主气化器撬; 1; 75; 设置减震基础、隔声、绿化吸声等; 50. 调压计量加臭橇; 1; 75; 50. 储罐增压撬; 1; 80; 55. 卸车增压撬; 1; 80; 55. 空温式汽化器; 2; 65; 45. BOG回收撬; 1; 70; 45. EAG加热器; 1; 60; 40. 水浴式电加热器; 1; 65; 45. 柴油发电机; 1; 90; 65. 消防水泵; 2; 75; 50. 防爆轴流风机; 1; 85; 60. 轴流风机; 1; 85; 60. （1）噪声预测模式 ①计算单个声源单独作用到预测点的A声级，按下式： 式中，——距声源r2处的声压级，dB； - ——距声源r1处的声压级，dB； ——屏障降噪量，dB。 ②根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源rm处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。TL取15dB（A）。 a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ③计算预测点的新增值，即将各声源对预测点的声压级进行叠加，按下式： 式中，——预测点处新增的总声压级，dB； - ——第i个声源至预测点处的声压级，dB； n——声源个数。 （2）影响预测与评价 噪声预测按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）进行，预测设备噪声到厂界的排放值，并判断是否达标。 在所有噪声同时存在情况下，考虑各种降噪措施以及隔声、消声作用，厂界噪声影响预测结果见下表。 表7-8 项目噪声传至厂界预测结果单位：dB(A) 测点位置; 影响贡献值; 达标情况. 东厂界1m处; 54.0; 达标. 南厂界1m处; 48.1; 达标. 西厂界1m处; 38.5; 达标. 北厂界1m处; 40.0; 达标. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间≤60 dB（A） 夜间≤50 dB（A）. 根据上表计算可知，项目噪声经距离衰减后，项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 5、固废环境影响分析 - 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾和化粪池污泥。 - 生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处理，化粪池污泥委托附近村民定期清运，用于肥田。 - 综上，项目固废均能做到妥善处置，对周边环境影响较小。 6、土壤环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的其他类，为Ⅳ类项目，对照评价工作等级划分表，本项目无需开展土壤环境影响评价工作。 7、运营期环境风险分析 具体见风险专章。 三、环境管理及监测计划 1、环境管理 （1）环境管理内容 项目建设单位应安排专人负责环境管理和监督，做好污染控制和生态环境保护工作，并负责有关措施的落实。 a.做好环境教育和宣传工作，提高各级环境管理人员和工作人员的环境保护意识和技术水平，特别提高对环境污染控制的责任心，自觉为创造美好环境做出贡献，推动环境保护工作的发展。 b.制定项目施工期和运营期的环境管理办法和污染防治设施的操作规范。 c.配合环境保护行政主管部门进行各种环境管理、监督和检查工作。 （2）环境管理要求 施工期环境管理主要针对施工扬尘、施工噪声采取防治措施，以减轻对环境的影响。由建设单位同施工单位环境管理监督机构，制定施工期环境管理计划，加强施工过程环境管理。本项目施工期环境管理要求见下表。 表7-9 施工期环境管理要求 类别; 项目; 管理内容; 管理要求. 废气; 施工场地; 在无风、小风时进行施工，减少扬尘影响，施工现场定期进行洒水抑尘；尽量减少对周边地表植被的破坏; 遇4级以上大风天气，禁止施工；施工便道不得随意设置. 基础开挖; 尽量做到场地内土石方平衡；定时洒水降尘; 合理处置场地内挖出的土石方；强化环境管理，减少施工扬尘. 运输车辆; 物料运输、装卸； 运输易产生粉尘的物料车辆加盖篷布; 易产尘物料必须进行遮盖运输，不得有逸漏抛洒现象产生. 建材、物料堆放; 沙、渣土等易产生扬尘的物料必须采取覆盖措施; 易产尘的粉料不得露天堆放. 噪声; 施工噪声; 合理安排施工时间; 临近敏感保护目标区域严禁夜间施工. 废水; 施工废水; 经临时沉淀池处理后回用; 不得随意排放. 生活废水; 依托附近已有的卫生设施; 不得随意排放. 固废; 固废; 挖方用于场地平整和回填；弃土及建筑垃圾运至环卫部门指定的地点处理; 不得随意堆放，及时清理，合理处置，处置率做到100%. 生态环境; 生态环境; 不用的裸露地表应尽快进行植被恢复; 施工过程中，尽量合理规划施工方式，减少对植被的破坏，严格控制作业面. 项目建设要符合国家有关经济建设、社会发展和环境建设同步规划、同步发展和同步设施的方针，必须加强环境管理工作。因此，环境管理工作应纳入项目的整体管理工作中。 建设单位应将本评价提出的各项环境保护措施落实到项目的设计和施工过程中，主管部门及有关环保管理部门应对项目各项环保措施的落实进行监督审查。 2、营运期常规监测 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），建设单位属于非重点排污单位，厂区污染源监测点位、监测因子、采样频次等具体见下表：环境监测类别、项目、频次见下表。 表7-10 本项目运营期环境监测计划 序号; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 控制指标. 1; 环境空气; 站区上风向1个监测点位，下风向3个监测点位; 非甲烷总烃; 次/年; 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放标准. 2; 噪声; 厂界; Leq（A）; 次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准. 3、环境保护竣工验收 （1）验收范围：环评报告表、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。 （2）验收清单：环保设施竣工验收清单见下表。 表7-11 项目竣工环境保护验收清单与环保投资一览表 内容 类型; 时段; 污染物; 防治措施与验收内容; 执行标准或验收监测要求. 大气污染; 施工期; 施工扬尘; 施工现场定期进行洒水抑尘；建筑工地周边设置围挡；所有土堆、料堆必须全部覆盖；要采取袋装、密闭、洒水或喷洒覆盖剂等防尘措施；严禁在车行道上堆放施工弃土；运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶等。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 汽车尾气; 产量较小，在大气中扩散. 氮气; 稀释、扩散. 管道连接废气; 产量较小，在大气中扩散. 营运期; 天然气; 加强对无组织排放气体的密封点管理；放散尾气间歇高空放散；设置气体泄漏报警系统. 臭气; 经大气稀释; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 备用发电机废气; 备用发电机排气筒. 水污染; 施工期; 施工废水CODCr、SS、石油类; 建造简易防渗沉淀池、隔油池、污水暂存池等污水临时处理设施或利用成型的商用处理设备；做好地下水防渗措施；建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施。; /. 营运期; 生活污水 COD、BOD、SS、NH3-N; 经化粪池预处理后定期清掏，不外排; /. 固体废弃物; 施工期; 施工废料; 能回收利用的应由专人回收利用，不能回收利用的可用于场地回填; 资源化、减量化、无害化. 弃土; 运至需填方的施工场地进行消纳，不外排. 生活垃圾; 交环卫部门处理. 运营期; 生活垃圾; 交环卫部门处理. 化粪池污泥; 交环卫部门处理. 噪声; 施工期; 施工机械、运输车辆; 选用低噪声的施工机械和先进的工艺、在施工场地周围有医院、学校和居民住宅等敏感点的地方设立临时声屏障，同时必须合理安排各类施工机械的工作时间，严禁在靠近厂界周边、输水管线沿线高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加，尤其是夜间严禁装载机、挖掘机等强噪声机械进行施工。; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准. 营运期; 设备噪声; 隔声、减震; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 生态; 施工期; /; 在施工过程中需进一步的完善和落实生态保护措施，提前作好施工场地的拦挡工程，临时开挖出的土方堆放应采取防浸泡、防冲刷、防止水土流失等措施，避免给环境带来二次污染；采取洒水降尘减少进入覆盖于植被表面的粉尘。通过上述措施，能够尽量减少项目对周围植被及水生生态环境的影响。; /. （3）环保投资估算见下表。 表7-12 环境保护设施投资估算 建设期; 污染因子; 内容及要求; 投资 （万元）. 施工期; 废气; 设置围挡、施工场地洒水、车辆运输遮盖等; 40. 废水; 沉淀池、隔油池; 5. 噪声; 临时维护隔声措施、移动声屏障等、选用符合国家标准的低噪声设备，控制作业时间，设备及时维护保养; 30. 固废; 施工期固废分类收集、贮存、运输、处置; 5. 生态恢复; 水保措施先行，并采取工程措施和植物措施，避免水土流失，修建临时拦挡设施、绿化等; 35. 运营期; 废气; 放散管、气体泄漏报警系统; 10. 备用发电机排气筒; 0.5. 废水; 化粪池; 2. 消防水池; 3. 噪声; 加强管理，对生产设备进行隔声减振; 4. 固废; 垃圾桶若干; 0.5. 合计; 135. 综上所述，本项目的建设具有较好经济、环境综合效益，只要该项目在各个实施阶段过程中积极做好污染治理和环境保护等工作，可以满足当地环境容量要求和环保管理需求，达到可持续发展目标。

- 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 | 施工现场定期进行洒水抑尘；建筑工地周边设置围挡；所有料堆全部覆盖；要采取袋装、密闭、洒水或喷洒覆盖剂等防尘措施；严禁在车行道上堆放施工弃土；运输车辆低速或限速行驶等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  |  | 汽车尾气 | 产量较小，在大气中扩散 |  |
|  |  | 氮气 | 稀释、扩散 |  |
|  |  | 管道连接烟尘 | 产量较小，在大气中扩散 |  |
|  | 营运期 | 天然气 | 加强对无组织排放气体的密封点管理；放散尾气间歇高空放散；设置气体泄漏报警系统 |  |
|  |  | 备用发电机废气 | 引至窗外排放 |  |
|  |  | 臭气 | 经大气稀释 | GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水CODCr、SS、石油类 | 建造简易防渗沉淀池、隔油池 | / |
|  | 营运期 | 生活污水 COD、BOD、SS、NH3-N | 化粪池处理后定期清掏，不外排 | / |
| 固体废物 | 施工期 | 施工废料 | 能回收利用的应由专人回收利用，不能回收利用的可用于场地回填 | 资源化、无害化处理 |
|  |  | 弃土 | 运至需填方的施工场地进行消纳，不外排 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 |  |
|  |  | 化粪池污泥 | 交环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 合理安排施工时间，避免大量高噪声设备同时施工；施工设备选型时采用低噪声设备；对动力机械设备定期进行维修和养护；避免或杜绝鸣笛；在临近敏感点的施工工地一侧设置临时声屏障。营运期选用低噪声设备，采用隔声、减震措施。 |  |  | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目在建设施工时，应有效利用防尘网、表土剥离等措施，防止扬尘和水土流失的产生，同时注意保护现有植被绿地；施工结束后，恢复和改善植被覆盖，减轻对生态环境的扰动，改善生态环境。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目总投资5500万元，拟在汉滨区谭坝镇后沟村二组建设建设1 座LNG 气化站，将汽车槽车运输来的LNG 在站内卸车、储存、气化、计量和加臭后，通过中压燃气管网把天然气输送至谭坝镇、茨沟镇。配套建设气化站至谭坝镇、茨沟镇的中压管道约14.752km及各供热社区的中压、低压管道，主要为谭坝镇、茨沟镇的居民、公建商业提供天然气。 拟建的LNG 气化站设置1台50m3 液化天然气储罐，设计规模为1500Nm3/h；中压燃气管网一条从LNG气化站敷设至谭坝镇，长度3.892km，另一条从LNG气化站敷设至茨沟镇，长度10.86km，管网总长度为14.752km。 2、环境质量现状 （1）环境空气：根据统计结果可知，汉滨区2019年环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO95%24小时平均第95百分位浓度、O3日最大8小时平均第90百分位浓度、PM10年平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求。 由上表知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃1小时平均浓度满足非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》规定的数值：2.0mg/m3。甲烷无质量标准，不做评价。 （2）声环境：由监测结果可知，由表中监测数据可知，项目气化站四厂界、管网沿线各敏感点声环境昼间、夜间均达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准规定。 3、污染物排放情况及主要环境影响 （1）施工期 ①大气环境影响分析 项目施工扬尘在采取围障拦挡、定时洒水抑尘、加强施工监管等措施，可有效控制施工扬尘造成的环境影响。 在施工建设期间，一些施工机械动力设备运转及运输车辆行驶时会产生燃油废气，主要污染物为NOX、CO 和THC 等。由于施工期间机械设备及车辆非连续运转使用，且废气产生量较小，不会对大气环境造成长期影响。 由于本工程为新建输气管道，放空气体主要成分为氮气，经放 散管排放，并经空气稀释扩散后，不会对大气环境造成较大污染。 由于管道连接工序均为露天作业，且管道施工均为分段施工，每段焊接的工序量较小，废气扩散速度比较快，其对环境的影响较小。 综上所述，在采取相应的污染防治措施后，项目施工期对周边环境空气影响较小。 ②水环境影响分析 项目施工期施工人员生活废水依托附近已有卫生设施；施工废水经临时沉淀池沉淀后回用。经以上措施处理，本工程施工期废水不会对周围地表水环境造成较大的影响。 本项目施工期间产生的施工废水经施工场地内设置的简易防渗沉淀池、隔油池处理后最大限度重复使用，正常情况下不会对地下水造成影响。 ③声环境 施工期噪声将对周边环境造成一定的影响，因此要求建设单位认真组织落实各项环保措施，切实加强施工管理，规范施工秩序，提倡文明施工，尽量避免午、夜间组织施工，减轻施工噪声的影响。 ④固废 项目施工期产生固废主要有施工人员的生活垃圾、弃土石方、建筑垃圾等。生活垃圾集中收集运至环卫部门指定地点；弃土方和建筑垃圾清运至环卫部门指定的建筑垃圾填埋场。项目施工期固废均得到妥善处理后，对周围环境影响较小。 ⑤生态环境 本工程占地全部为基本为临时占地，本项目在建设施工时，应有效利用防尘网、表土剥离等措施，防止扬尘和水土流失的产生，同时注意保护现有植被绿地；施工结束后，恢复和改善植被覆盖，减轻对生态环境的扰动，改善生态环境。 - 运营期 ①大气环境影响分析 加强对无组织排放气体的密封点管理；放散尾气经放散管间歇高空放散，同时设置气体泄漏报警系统；天然气加臭处理过程中将有少量的恶臭物质挥发，但其挥发量极少，属于瞬时无组织排放，量较少、已扩散，并且项目周围空旷，大气扩散条件较好，基本上能使站区下风向10m 处的臭气浓度浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界二级新扩改建标准的要求，不会对周围环境敏感点造成明显的影响。 项目发电机很少使用，废气由2.5m高排气筒排放，朝向避开住宅楼和人群易聚集处，对周围环境的影响时间很短。 综上所述，在采取相应的污染防治措施后，项目营运期期对周边环境空气影响较小。 ②水环境 本项目废水不外排。 ③声环境 本项目营运期的噪声主要为生产设备噪声和运输车辆噪声。通过选用低噪声设备，同时采取隔声、减振等措施，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 ④固废 - 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾和化粪池污泥。 - 生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处理，化粪池污泥委托附近村民定期清运，用于肥田。 - 项目固废均能做到妥善处置，对周边环境影响较小。 4、环境风险评价 环评分析认为，在采取工程设计、安全评价以及环评建议措施的基础上，项目环境风险可控，并在可接受的范围内。 5、环境管理与监测计划 项目建成后，配置专职环境管理工作人员，制定环境管理制度，负责对环保设施运转状态进行监控，并管理其他环保工作。制定了相应的环境质量监测计划和污染源监测计划。 6、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，符合当地的发展规划；采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，从满足环境质量目标要求角度分析，项目建设可行。 二、要求与建议 （1）加强施工管线穿越及紧邻敏感点处噪声管理，严防噪声扰民。工程竣工后，尽快恢复管道沿线植被，减少生态影响。； （2）施工地段在城市建成区的，应做好管线勘察、交通疏导等相应的工作，严格遵守施工要求，减少噪声、扬尘等因素对周围环境的影响； （3）严格执行建设项目“三同时”制度，在项目建设同时落实各项环保措施。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日