- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：燃气锅炉新建项目

建设单位（盖章）：陕西安康悠源食品有限公司

编制日期：        二〇二一年八月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	11

四、主要环境影响和保护措施	15

五、环境保护措施监督检查清单	25

六、结论	26

附表	27

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：悠源食品厂区布置及项目所在位置图

附图3：项目监测点位示意图

附图4：项目四邻关系及环保目标示意图

附件：

附件1：本项目的环境影响评价委托书；

附件2：汉滨区发展和改革局关于陕西安康悠源食品有限公司燃气锅炉新建项目备案确认书；

附件3：本项目环境质量现状监测报告，正环检字（2021）第618号。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 燃气锅炉新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-610902-04-01-153364 |  |  |
| 建设单位联系人 | 沈生英 | 联系方式 | 15399363866 |
| 建设地点 | 陕西省安康市汉滨区五里镇工业集中区富硒食品集中区 |  |  |
| 地理坐标 | 108度53分42.892秒，32度42分54.018秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 汉滨区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 85 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 17.65 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：已建成锅炉房，设备已安装，责令完善手续 | 用地（用海） 面积（m2） | 80 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安康市汉滨区五里工业集中区总体规划（2015-2030年）》 审查机关：安康市汉滨区人民政府 审批文件名称及文号：安康市汉滨区人民政府关于汉滨区五里工业集中区总体规划的批复，汉政发[2017]14号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 名称：安康市汉滨区五里工业集中区总体规划环境影响报告书 召集审查机关：安康市生态环境局（原安康市环境保护局） 审批文件名称及文号：安康市环境保护局关于《安康市汉滨区五里工业集中区总体规划环境影响报告书》审查意见的函，文号为安环函[2016]182号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 陕西安康悠源食品有限公司（后文简称“悠源食品”）位于安康市汉滨区五里镇工业集中区富硒食品集中区，本项目为悠源食品生产辅助工程。安康市汉滨区五里工业集中区位于五里镇镇域中部，规划面积41.2km2，园区产业主要发展工业、商贸、物流三大产业。园区以富硒食品和新型材料为主导、装备制造为支柱，清洁能源及资源回收再利用和生物医药为新兴的绿色工业体系的产业园。本项目与园区规划及规划环评符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与五里工业集中区规划符合性分析一览表 园区规划; 本项目情况; 符合性. 五里工业园区规划定位; 以富硒食品和新型材料为主导、装备制造为支柱，清洁能源及资源回收再利用和生物医药为新兴的绿色工业体系的产业园。; 悠源食品生产富硒豆腐制品，符合园区规划定位。本次新建的蒸汽发生器为辅助工程，为悠源食品提供热源，燃料为清洁能源天然气，符合园区规划。; 符合. 《安康市汉滨区五里工业集中区总体规划环境影响报告书》规划环评及审查意见; 规划园区实施过程中，园区应围绕富硒食品加工、物流商贸、生物医药、新型材料、装备制造引进企业入园，限制高耗水、高耗能、涉重金属及含电镀冶炼的装备制造企业入园。; 悠源食品生产富硒豆腐制品，不属于高耗能、高耗水及涉重金属及含电镀冶炼的项目，符合园区准入要求。本项目为富硒食品生产辅助工程。; 符合. 从源头上控制污染，提倡推行清洁生产，大力发展循环经济，工业区应使用清洁能源，逐步淘汰燃煤锅炉。; 本项目蒸汽发生器燃烧天然气，属于清洁能源，符合园区要求。; 符合. 对已通天然气的企业，必须使用燃气锅炉，逐步淘汰园区内现有燃煤锅炉。规划未对集中供汽进行规划，评价要求园区内禁止自建燃煤锅炉，最好建设集中供汽（热）中心，为园区企业提供热源。; 园区现已通气，悠源食品在厂区内设置燃气蒸汽发生器，拆除生物质锅炉; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好的发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2 “三线一单”符合性分析 强化“三线一单”约束作用; 要求; 本项目环评情况; 结论. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于安康市汉滨区五里镇工业集中区富硒食品集中区，不涉及生态保护红线; 符合. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目所在区域环境质量状况较好，且本项目采取措施后可实现污染物达标排放，不触及环境质量底线。; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 项目运行过程中所用的资源主要为电能、天然气，项目不触及资源利用上线; 符合. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 该项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单中管控区域。; 符合. 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于“目录”中鼓励类限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。且陕西安康悠源食品有限公司燃气锅炉新建项目已经取得了汉滨区发展和改革局关于该项目的备案确认书。项目故本项目符合国家和地方产业政策。 - 本项目与相关规划、政策的协调性分析 - 本项目与相关规划、政策的协调性分析见下表： 表1-3 本项目与相关文件符合性分析 文件; 相关规定; 本项目; 符合性. 《陕西省大气污染防治法》; 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石、油气、电或者其他清洁能源。; 本项目位于禁燃区，但蒸汽发生器所用的燃料为清洁能源天然气; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》; - 加快调整能源结构。 - 11.严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准》。关中地区巩固燃气锅炉低氮改造成果，陕南、陕北地区加快推进燃气锅炉低氮改造。确保陕南、陕北地区县级以上城市建成区基本淘汰10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。继续巩固关中地区35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在县级以上生态环境部门备案并向社会公开接受监督。; 本项目蒸汽发生器燃料为清洁能源天然气且安装低氮燃烧器; 符合. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018～2020年）（修订版）》; 三、加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系 （十二）建设高污染燃料禁燃区。完成已划定的高污染燃料禁燃区建设，禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当在市（区）政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 本项目蒸汽发生器燃料为天然气，属于清洁能源; 符合. 《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018～2020年）》; 6、提高清洁能源使用；8、开展燃气锅炉低氮燃烧改造。根据环境空气质量状况，以中心城区为重点，适时开展燃气锅炉低氮燃烧改造; 本项目建设天然气蒸汽发生器，使用清洁能源天然气，且蒸汽发生器安装低氮燃烧器; 符合. 《安康市大气污染综合整治行动工作方案》安政发〔2015〕16号; 3.开展燃煤锅炉综合整治。各县10月底前全面淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉，城市建成区禁止新建20蒸吨以下的燃煤锅炉，进一步完善20蒸吨以上燃煤锅炉污染治理设施配套建设，2015年重点拆除燃煤锅炉31台（见附表3）；划定辖区禁煤区和限煤区，禁煤区和限煤区面积达到城市建成区80%以上，禁煤区内实行全面禁煤。; 本次新建蒸汽发生器燃料为天然气，不涉及燃煤; 符合. 4、选址合理性分析 本项目位于安康市汉滨区五里镇工业集中区富硒食品集中区陕西安康悠源食品有限公司厂区内。项目周边已配套建设供水、供电、供气等设施，可满足项目用水、用电、用气需求。本项目不在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区等特殊敏感区域范围内；项目建设完成后，在落实评价提出的环保措施后，各项污染均可实现达标排放。综上所述，从环保角度项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 陕西安康悠源食品有限公司放心富硒豆腐制品生产加工基地项目位于安康市汉滨区五里镇工业集中区富硒食品集中区，2015年1月悠源食品委托安康市环境工程设计院编制完成了《新建放心富硒豆腐制品生产加工基地项目环境影响报告表》，2016年4月取得了安康市生态环境局汉滨分局（原汉滨区环境保护局）关于该项目环境影响报告表的批复。项目于2014年5月建成投产，主要生产豆制品和魔芋食品，年生产豆制品和魔芋食品各1万吨，项目生产过程中需要使用热源，现有生产工艺中热源为生物质锅炉。目前现有生物质锅炉设备存在老化现象，外加园区已接通天然气，为此，陕西安康悠源食品有限公司决定在厂区内重新选址，新建3台1t/h（2用1备）燃气蒸汽发生器为富硒豆腐制品生产线提供热源。燃气蒸汽发生器建成运行后，原生物质锅炉将拆除。项目地理位置见附图1。 2、项目建设内容 本项目建设1座锅炉房，占地面积约80m2，锅炉房内设置3台（2用1备）1t/h蒸汽发生器，根据悠源食品以往的生产经验，项目正常生产条件下2台1t/h蒸汽发生器可满足项目生产用热需求。项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容 类别; 建设项目; 建设内容. 主体工程; 锅炉房; 建设1座锅炉房，建筑面积80m2，共设3台1t/h蒸汽发生器，2用1备. 辅助工程; 软水系统; 设置1套2t/h的软水制备系统. 公用工程; 给水; 厂区给水管道提供. 供电; 接自厂区配电站. 排水; 蒸汽发生器排污水、软水制备产生的废水排入厂区污水处理站，处理后经园区污水管网进入五里镇污水处理厂. 供气; 接自园区供气管道. 环保工程; 废气; 蒸汽发生器烟气：安装低氮燃烧器，1#蒸汽发生器经DA001排气筒排放、2#及备用的3#蒸汽发生器经DA002排气筒排放；环评要求2根排气筒高度均设置为11m. 废水; 蒸汽发生器排污水、软水制备产生的废水排入厂区污水处理站，处理后经园区污水管网进入五里镇污水处理厂. 噪声; 采取基础减振、厂房隔声等措施. 固废; 离子交换树脂每2年更换一次，更换后废离子交换树脂交厂家回收处置. - 3、能源消耗情况 （1）天然气 本项目以天然气为燃料，天然气接自园区供气管线，气源相对可靠、稳定，可以满足项目天然气用气需求。根据建设单位提供资料，项目全年运行300天，每天工作8h，正常生产状况下燃气量为38.4万m3/a。根据中石油管道有限责任公司西气东输分公司气质分析报告，项目所用天然气组分及主要物理性质参数见下表。 表2-2 天然气组分及主要物理性质参数表 序号; 组分名称; 摩尔含量（mol%）. 1; CH4; 94.1406. 2; C2H6; 3.1628. 3; C3H8; 0.3930. 4; i-C4H10; 0.0488. 5; n-C4H10; 0.0629. 6; i-C5H12; 0.0181. 7; n-C5H12; 0.0157. 8; C6+; 0.0330. 9; CO2; 0.7839. 10; N2; 1.3412. 11; H2S（mg/m3）; 2.748. 高位发热量（MJ/Nm3）; 37.6086. 低位发热量（MJ/Nm3）; 33.9177. 气体绝对密度; 0.713. 本项目所用天然气气质参数符合《天然气》（GB17820-2018）二类气质标准的要求。 （2）水 项目用水主要为蒸汽发生器补充水，补充水用量为5.74t/d，1722t/a，来自园区自来水管网。 4、主要设备 本项目主要设备见表2-3。 - 表2-3 项目主要生产设备性能参数表 名称; 型号/规格; 数量. 蒸汽发生器; LSS1.0-0.7-Q，1t/h; 3台（2用1备）. 低氮燃烧机; RS100; 3台（2用1备）. 水泵; /; 3台（2用1备）. 软水制备设备; 2t/h; 1套. 5、平面布置 悠源食品厂区共设置2座魔芋豆干生产车间，一南一北布置。本次新设的锅炉房位于厂区中间位置，靠西侧厂界布置，蒸汽发生器、排气筒靠近锅炉房东侧布设，远离西侧江店村），平面布置合理。悠源食品厂区平面布置及锅炉位置关系见附图2。 6、劳动定员及工作制度 本项目锅炉房无人值守，运行期间悠源食品厂区派1人定期巡视。项目运行过程中2台蒸汽发生器同时运行，工作制度与生产线一致，实行8小时工作制，年工作300d。 7、水平衡分析 本项目锅炉房不设值班员工，项目用水主要为补充水。本项目蒸汽发生器用水为软水装置处理后的软化水。本项目所用蒸汽发生器2台，最大蒸汽额定量为2t/h，每天运行8h，则蒸汽产生量为16t/d。根据建设单位提供资料，本项目蒸汽主要用于豆制品、魔芋生产过程中蒸汽加热等工序，在生产过程中会损耗大约25%，其余蒸汽经冷凝后可回用，则蒸汽用水补加水为4t/d。 本项目蒸汽发生器在使用过程中需要定期排污，根据《第二次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》，蒸汽发生器排污水、软化废水产污系数为13.56t/万m3天然气，则本项目蒸汽发生器排污水、软化废水产生总量为1.74t/d。 软水制备装置制水率为80%，根据以上分析，本项目实际新鲜水用量为5.74t/d(1722t/a)，软化处理废水量为1.15t/d，蒸汽发生器排污水水量为0.59t/d。 蒸汽发生器排污水、软化处理废水COD产生系数为1080g/万m3天然气，则该部分废水COD产生量为0.043t/a，产生浓度为79.65mg/L；类比同类型锅炉项目，SS产生浓度约60mg/L，该废水水质较为简单，可达到《污水综合排放标准》（GB9878-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求，本项目废水排入厂区污水处理站处理后排入园区污水管网，最终进入五里镇污水处理厂。 图2-1 项目运行期水平衡图 单位：t/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目施工期主要为锅炉房建设、管沟开挖、设备安装，施工工序简单。施工过程中产生的污染物主要为土方开挖以及施工活动中产生的施工扬尘、焊接烟尘，噪声以及施工人员产生的生活污水、生活垃圾等。现场勘查时项目已建成，本次不再对施工期进行分析。 2、运行期 项目运行期产生污染物环节主要为锅炉房的日常生产，产生污染物包括固体废物、污水、噪声等。具体见图2-2。 图2-2 项目运行期工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，现场勘查时，项目已基本建成，锅炉房占地原为已硬化场地，场地内无建筑物，不存在与项目有关的原有环境污染问题。项目施工期未收到周边居民投诉。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）常规污染物环境质量现状 本次区域环境空气质量现状调查引用陕西省生态环境厅《环保快报（2021-4）》“2020年12月及1～12月全省环境空气质量现状”中汉滨区环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2020年汉滨区环境空气质量状况统计见表： 表3-1 区域环境质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. CO; 日最大平均质量浓度; 1200; 4000; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时平均质量浓度; 116; 160; 72.5; 达标. 由上表可知，监控点SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度，CO的日最大平均质量浓度，O3的日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）特征污染物环境质量现状 本次评价建设单位委托陕西正环检测技术有限公司于2021年5月6日~2021年5月8日对环境空气质量进行监测，监测点位见附图3。 1）监测点：1#江店村 2）监测因子：NOx 3）监测时间及频次：监测3天 表3-2 项目其他污染物监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 检测时段; 相对厂址 方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1#项目所在地; 302638; 3621637; NOx; 2021年5月6日~2021年5月8日; SW; 100. 监测结果见下表。 表3-3 环境空气监测结果表 单位：mg/m3 时间; NOx. 24小时平均. 2021年05月06日; 0.037. 2021年05月07日; 0.036. 2021年05月08日; 0.039. 对监测数据进行统计，结果如下表3-4。 表3-4 评价结果统计表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均 时间; 评价标准/(μg/m3); 监测浓度范围/(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 1#; 302638; 3621637; NOx; 24小时平均; 100; 36~39; 39; 0; 达标. 由监测结果可知，监测期间项目所在区域NOx浓度监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、声环境现状 本项目50m范围内有敏感目标江店村，本评价委托陕西正环检测技术有限公司于2021年5月6日~2021年5月7日对本项目西侧敏感点江店村噪声进行监测，监测点位置见附图3。 （1）监测因子：等效连续A声级Leq（A）。 （2）监测频次：监测2天，昼夜各一次。 （3）监测点位置：1#江店村设一个点。 （4）声环境现状监测结果 监测结果见下表。 3-5 噪声监测结果统计 单位：dB（A） 监测点位; 5月6日; 5月7日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#江店村; 54; 43; 55; 44; 60; 50. 噪声监测结果表明，项目西侧江店村噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，表明项目所在区现状声环境质量良好。 3、生态环境质量现状 项目位于安康市汉滨区五里镇工业集中区富硒食品集中区悠源食品厂区内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类)，项目用地范围内无生态环境保护目标，可不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 周边关系 - 经现场勘查，悠源食品厂区东侧隔园区道路为陕西省安康市元辰实业（集团）富硒粮油科技有限公司；北侧紧邻安康市五福鲜食品有限公司；西侧为余家河、江店村；西南侧为安康市金科机械有限公司、江店村；东南侧为空地。 - 新建锅炉房位于悠源食品厂区中部（靠西侧厂界布置），锅炉房西侧为厂区西厂界，北侧为冷库、生产厂房，南侧为冷库、库房，东侧为厂区道路。 - 2、环保目标 - 大气环境 本项目500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、生态脆弱区，本项目大气环境保护目标见表3-6，环境保护目标见附图4。 - 声环境 - 本项目50m范围内声环境环保目标见表3-6，项目环境保护目标见附图4。 表3-6 项目环境保护目标一览表 名称; UTM坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对 方位; 相对锅炉房距离m. X; Y. 环境 空气; 302711; 3621655; 江店村 # 约250户900人; 人群; 二类; W; 14~500. 302475; 3621301; 江店村 # 约50户180人; SW; 425~500. 302970; 3621860; 营盘村 约30户100人; NE; 310~500. 303174; 3621676; 西桥社区 # 约120户420人; E; 440~500. 302699; 3621930; 滨月花苑社区 约200户700人; N; 272~500. 声环境; 302711; 3621655; 江店村 2户7人; 2类区; W; 14~50. - （3）地下水环境 本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - （4）生态环境 - 本项目位于五里镇工业集中区富硒食品集中区，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中标准。 表3-7 项目废气执行标准 污染物项目; 类型; 标准限值; 单位. 颗粒物; 燃气锅炉废气; 10; mg/m3. SO2; 20; mg/m3. NOX; 50; mg/m3. 2、废水 本项目锅炉房无人值守，无生活污水产生。蒸汽发生器排污水、软化废水经厂区污水处理站处理后排入园区污水管网进入五里镇污水处理厂。 3、噪声 施工噪声执行《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中有关规定。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-8 噪声执行标准 标准; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB 12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. 4、固体废物 一般工业固体废弃物贮存和处置场执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | / |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 现场勘查时，项目已基本建成，故本次不再对施工期进行分析。本项目施工期施工人员产生的生活污水依托悠源食品厂区化粪池处理后排入园区污水官网；生活垃圾依托悠源食品厂区垃圾桶收集，项目施工期管道人工开挖产生的少量土方就地平整后硬化处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 本项目营运期产生的大气污染物主要为天然气燃烧废气，环评要求建设单位采用低氮燃烧燃气蒸汽发生器，天然气燃烧过程中产生的主要污染物为SO2、NOx、颗粒物。低氮燃烧机采用特殊燃烧器设计，天然气采用分级燃烧、部分烟气返回炉膛二次燃烧以及独特的FGR程序化控制技术。 - 废气污染源产排情况 - 本项目废气产排信息见表4-1，废气排放口信息见表4-2。 表4-1 项目废气产排情况一览表 产污 环节; 污染物 种类; 排放 形式; 产生量 t/a; 主要防治措施; 排放浓度mg/m3; 污染物排放标准; 排放量t/a. 标准名称; 浓度 限值mg/m3. 排气筒DA001; 颗粒物; 有组织; 0.020; 低氮燃烧; 9.64; DB61/1226-2018; 10; 0.020. SO2; 0.002; 0.51; 20; 0.002. NOx; 0.155; 30; 50; 0.062. 排气筒DA002; 颗粒物; 有组织; 0.020; 低氮燃烧; 9.64; DB61/1226-2018; 10; 0.020. SO2; 0.002; 0.51; 20; 0.002. NOx; 0.155; 30; 50; 0.062. 表4-2 项目废气排放口基本情况表 名称; 编号; 类型; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度 /℃. X; Y. 排气筒; DA001; 一般 排放口; 302732; 3621647; 266; 11; 0.4; 80. 排气筒; DA002; 一般 排放口; 302734; 3621654; 266; 11; 0.4; 80. - （2）源强核算过程 - 1）燃气废气 - 本项目蒸汽发生器最大工作台数2台，项目蒸汽发生器产生的废气分别经各自的排气筒排放。查阅相关资料，1t/h蒸汽发生器燃气量为80m3/h，项目年工作300d，每天工作8h，年工作2400h，则本项目年消耗天然气的量为38.4万m3。 - 参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数-燃气工业锅炉及火力发电行业-天然气。燃气锅炉烟气为107753Nm3/104Nm3天然气，SO2产生量为0.02Skg/104Nm3天然气，颗粒物产生量为103.9mg/Nm3天然气。项目拟采用低氮燃烧器，采用特殊燃烧器设计，采用分级燃烧、部分烟气返回炉膛二次燃烧以及独特的FGR程序化控制技术，采用此技术，NOx的排放浓度可控制在30mg/m3。 - 本项目燃气锅炉污染物排放情况见下表。 表4-3 项目燃气锅炉废气产排情况表 污染物名称; 排放量; 标准限值（mg/m3）. 排放量 (t/a); 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 蒸汽发生器DA001; 颗粒物; 0.020; 9.64; 0.008; 10. SO2; 0.002; 0.51; 4.4×10-4; 20. NOx; 0.062; 30; 0.026; 50. 蒸汽发生器DA002; 颗粒物; 0.020; 9.64; 0.008; 10. SO2; 0.002; 0.51; 4.4×10-4; 20. NOx; 0.062; 30; 0.026; 50. 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S)的形式表示的，其中含硫量(S)是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本项目S取2.748mg/m3。 - 达标性分析 由上表可知，项目燃气蒸汽发生器采用低氮燃烧器后，每台蒸汽发生器产生的SO2、NOx、颗粒物污染物的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉排放标准限值。 项目周边200m范围内最高建筑物为西侧14m江店村住户房屋，房屋高度为8m。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），燃气锅炉排气筒高度应不低于8m，高出周边200m范围内最高建筑3m的要求，环评要求建设单位设置排气筒高度应不低于11m。 （3）影响分析 本项目周边保护人群主要分布于项目西侧，项目采用低氮燃烧，产生的污染物有组织达标排放。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》中的估算模式进行估算，项目排放的颗粒物、SO2、NOx最大落地浓度分别为1.87μg/m3、1.22μg/m3、5.59μg/m3，最大落地浓度距离为117m，对环境的贡献值较小。根据现状环境空气质量数据来看，项目所在区域有较大的环境容量，故项目排放的污染物对周边环境及敏感点的影响较小。 （4）污染防治措施有效性分析 本项目蒸汽发生器采用自身低氮燃烧器，通过以下方式，达到降低尾气NOx中浓度降低的目的： a、燃料优化 燃烧优化是通过调整燃烧配风，控制NOx排放的一种实用方法。它采取的措施是通过控制燃烧空气量、保持每只燃烧器的风与进气量相对平衡及进行燃烧调整，使燃料型NOx的生成降到最低，从而达到控制NOx排放的目的。 b、空气分级燃烧 空气分级燃烧技术是目前应用较为广泛的低NOx燃烧技术，它的主要原理是将燃料的燃烧过程分段进行。该技术是将燃烧用风分为一、二次风，减少燃烧区域的空气量(一次风)，提高燃烧区域的燃料浓度，推迟一、二次风混合时间，这样燃料进入炉膛时就形成了一个富燃料区，使燃料在富燃料区进行缺氧燃烧，以降低燃料型NOx的生成。缺氧燃烧产生的烟气再与二次风混合，使燃料完全燃烧。该技术主要是通过减少燃烧高温区域的空气量，以降低NOx的生成。与空气混合燃烧，燃烧烟气的热容量大，燃烧温度降低，NOx产生量有效减少。 单台蒸汽发生器配置一个低氮燃烧器，安装在燃烧室之前。根据工程分析，本项目采用低氮燃烧器燃气产生的SO2、NOx、颗粒物等污染物的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉排放标准限值，故本项目采取低氮燃烧技术措施可行。 （5）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的要求，本项目环境监测内容及计划见下表，本项目的环境监测应纳入悠源食品整体环境监测计划中。 表4-4 环境监测内容及计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001、DA002; 颗粒物 SO2; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. NOx; 1次/月. - 废水 本项目产生的废水主要为软水制备系统产生的软化废水、蒸汽发生器排污水。根据前文水平衡分析，项目软化废水、蒸汽发生器排污水产生量共计1.74t/d，522t/a。 - （1）废水污染源产排放情况 - 本项目废水产排情况一览表见表4-5，废水排放口信息表见表4-6。 表4-5 项目废水产排情况一览表 产污 环节; 污染物种类; 排放 形式; 排放去向; 主要防治措施; 产生浓度mg/L; 排放浓度mg/L; 污水处理厂污染物排放标准; 排放量t/a. 标准名称; 浓度 限值mg/L. 软水装置、蒸汽发生器; COD; 间接排放; 五里镇污水处理厂; 气浮+A/O生物法; 79.65; 31.86; （GB8978-1996）三级标准; 500; 0.017. SS; 60; 24; 400; 0.013. 表4-6 项目废水排放口基本情况表 编号及名称; 排放去向; 排放规律; 类型; 地理坐标. DW001厂区污水总排放口; 五里镇污水处理厂; 间断排放; 一般排放口; 108°53′43.76″; 32°42′48.98″. （2）达标性分析 根据前文分析，项目软化废水、蒸汽发生器排污水中COD排放浓度为31.86mg/L，SS排放浓度为24mg/L，该废水水质较为简单，污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中A级标准。 表4-7 项目废水排放浓度达标分析表 浓度; COD; SS. 污水排放浓度（mg/L）; 31.86; 24. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（mg/L）; 500; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）A级标准（mg/L）; 500; 400. （3）措施可行性 本项目所在地已铺设园区污水管网，蒸汽发生器排污水、软化处理废水经悠源食品厂区内污水处理站处理后，COD排放浓度为31.86mg/L，SS排放浓度为24mg/L，该废水水质较为简单，可满足《污水综合排放标准》（GB9878-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求，进入园区污水管网排入五里镇污水处理厂，措施可行。 （4）依托可行性 五里镇污水处理厂选址于汉滨区五里镇西桥村9组，处理规模为20000m3/d，采用A2/O鼓风曝气工艺。配套的污水管网的主要服务区域包括五部分，具体为：（1）朝阳村综合小区：朝阳村综合小区位于镇区西北侧的李家坝村，其南临月河，北接316国道，东侧与老镇区接壤，西侧靠近黄营村，规划总用地面积为1.35km2；（2）五里新村富硒食品产业小区：五里新村富硒食品产业小区位于五里镇总体规划范围内，其东、南侧紧靠高速路下线，西与镇区接壤，北临316国道，规划用地面积为0.63km2；（3）物流中心：物流中心位于镇区东部的十天高速和西康高速交汇处，处在高速路半包围之中，规划用地面积为0.87km2；（4）月南文化居住区：月南文化居住区位于镇区西南侧，北侧和东侧为月河，南侧为十天高速，西部为拓展方向。月南文化居住区为五里镇今后的发展方向，规划用地面积为1.85km2；（5）行政商贸综合服务区：行政商贸综合服务区位于镇区中部，西侧为月河，南侧为十天高速，北侧为316国道，东侧为五里新村富硒食品产业小区，规划用地面积为0.72km2。 悠源食品位于五里镇工业集中区富硒食品园区内，属于五里镇污水处理厂收纳范围，园区管网与污水处理厂已接通，且本次污水排水量占污水处理厂负荷较小。因此，蒸汽发生器排污水、软化废水排入五里镇污水处理厂措施是可行的。 - 影响分析 本项目产生的废水主要为蒸汽发生器排污水、软化废水，根据前文分析，项目废水水水质较为简单，可满足《污水综合排放标准》（GB9878-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求。且所在地已铺设园区污水管网，项目废水达标排入园区污水管网进入五里镇污水处理厂处理，对周边水环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声排放 本项目运行期噪声主要为与项目相关的燃烧器、蒸汽发生器、水泵、风机等设备噪声，噪声源强一般为80~85dB(A)。本次建设单位选用低噪声设备，将设备设置在锅炉房内并采取基础减振措施，利用锅炉房隔声，以减轻噪声对区域声环境的影响，隔音效果可达15dB（A）。具体高噪声设备源强见下表。 表4-8 项目营运期主要高噪声设备源强 序号; 设备名称; 数量; 噪声级dB(A); 处理措施; 处理后噪声级dB(A); 工作方式. 1; 燃烧器; 2; 85; 选用低噪声设备，布置于锅炉房、泵房内，采取基础减震，厂界设置绿化，设备远离西厂界布置; 70; 连续. 2; 蒸汽发生器; 2; 85; 70; 连续. 3; 泵; 2; 80; 65; 连续. 4; 风机; 2; 85; 70; 连续. （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)的规定，该项目营运期噪声预测采用以下预测模式。 ①总声压级 总声压级是表示在预测时间T内，建设项目的所有噪声源的声波到达预测点的声能量之和，也就是预测点的总等效连续声级为： 式中：T为计算等效声级的时间； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 经计算，本项目噪声源强在采取基础减振、厂房隔声措施后，噪声叠加值约为72.5dB(A)。 ②衰减预测 某个噪声源在预测点的声压级为： 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； －参考位置处的声压级，dB(A)； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减。 （3）达标情况分析 本项目生产线仅在昼间生产，夜间不生产，根据设备距离四周厂界的距离及噪声现状情况，预测项目运行后四周厂界、江店村的噪声值。本项目西厂界设置围墙，噪声值可降低约5dB（A）。 本项目为悠源食品配套辅助工程，项目厂界、敏感点噪声预测结果见表4-9。 表4-9 项目噪声预测结果表 单位：dB（A） 厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 江店村. 距离; 5; 4; 4; 3; 14. 贡献值; 昼间; 59.7; 61.7; 56.7; 64.1; 50.8. 背景值; 昼间; /; /; /; /; 55. 预测值; 昼间; 59.7; 61.7; 56.7; 64.1; 56.4. 标准值; 昼间; 60; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 昼间; 达标; 超标; 达标; 超标; 达标. 由预测结果可知，在蒸汽发生器正常运转情况下，锅炉房东、西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；南、北超标，超标值分别为1.7dB（A）、4.1dB（A）。敏感点噪声预测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，即本项目营运期噪声对周边声环境敏感点影响较小。 本项目为悠源食品辅助工程，项目东、南、北三厂界均位于悠源食品厂区内，且距离悠源食品厂界较远，因此，本项目通过距离衰减对悠源食品厂界贡献值较小，对东、南、北三厂界噪声基本无影响。为进一步减小项目运营期噪声对周边环境的影响，要求建设单位采取以下噪声污染防治措施： ①蒸汽发生器设备及排气筒靠近悠源食品厂区内设置，远离西侧厂界布设； ②在声源设备上加装隔声罩设施，减小噪声源强； ③对设备定期进行维护和保养，防止设备带病运行产生高噪音； ④西侧厂界种植树木，可以起到吸声降噪和美化厂区环境的作用。 采取以上措施后，项目运营期噪声可以做到达标排放，不会对周围环境产生明显影响。 - （4）监测计划 在项目运营期，建设单位应委托有资质的单位定期开展噪声监测工作，将监测数据汇总后及时上报当地生态环境主管部门，以便检查、监督建设方落实所有环保措施情况，本项目的环境监测应纳入悠源食品公司整体环境监测计划中。本项目噪声监测内容及计划见下表。 表4-10 环境监测内容及计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 在厂界四周1m处; 等效连续A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 （1）固废产排情况 本项目配套软水装置，离子交换树脂每两年由厂家进行更换，为一般固体废物，产生量为0.1t/a，更换后的废离子交换树脂由厂家回收，不会对周边环境产生影响。 （2）环境管理要求 按照收集、贮存、处置分环节管理的原则，提出管理要求如下： 表4-11 项目固体废物环境管理一览表 管理环节; 一般固废管理要求. 收集; 专人负责转运至临时贮存场，记录产生量收集量. 贮存; 贮存场所落实“三防”措施. 处置; 做好出厂处置记录，载明处置去向和处置量. 5、地下水、土壤 项目无明显的地下水、土壤污染源，污废水可能渗漏造成影响，但本项目不涉及有毒有害物质，采取一般防渗措施后，对地下水、土壤环境影响较小。 6、生态 本项目在厂区内建设，不新增用地，用地范围不涉及生态环境保护目标，对生态环境影响较小。 7、环境风险 （1）风险物质 本项目涉及的风险物质为天然气，天然气主要成分为甲烷，项目所用天然气公司由管道供给，不涉及天然气的生产和贮存，无生产或贮存量。 - 营运期环境风险主要是天然气泄漏对周围环境的影响和发生火灾爆炸产生的次生环境影响。 - （2）环境风险分析 - 根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别，分析项目可能发生的环境风险事故为锅炉房系统故障、阀门管道生产设备等天然气泄漏发生火灾、爆炸事故。 - 天然气泄漏发生火灾、爆炸事故的后果较为严重，首先是造成工作人员伤亡，其次造成周边环境空气质量瞬间恶化，可能对周围居民造成较为严重的影响。 - 本项目在制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制及监督、维护方面采取降低事故风险的措施。 - （3）风险防范措施 - 因此，本次评价建议采取以下措施减少项目环境风险： - ①严格按照工程设计要求，设置事故紧急气动阀、天然气管道设置放散系统及火警系统。当锅炉房发生火险时，事故紧急气动阀将自动关闭以阻止天然气进入锅炉房，为保证天然气管道的安全泄放，天然气管道上设有放散系统。 - ②积极推行全员预防性管理，增强安全意识，为安全工作给予优先权和否决权；定期进行安全大检查，及时整改隐患。 - ③建立安全规章制度，指定各项安全规程、安全制度、环保制度等。 - ④加强现场管理，禁止烟火、清除易燃物。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 DA002 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
| 地表水环境 | 污水总排口DW001 | COD、SS | 气浮+A/O生物法 | 《污水综合排放标准》（GB9878-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |
| 声环境 | 燃烧器、蒸汽发生器、泵、风机 | 噪声 | 选用低噪声设备，布置于锅炉房内，采取基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准 |
| 电磁辐射 | 本项目不涉及电磁辐射 |  |  |  |
| 固体废物 | 项目产生的废离子交换树脂厂区内暂存，由厂家回收 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对土壤、地下水无影响 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强管理，避免对周边生态环境造成影响 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 加强风险物质、风险防范措施、环保措施的管理，避免物料泄露；安全操作，禁止吸烟 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，及时修编厂区突发环境事件应急预案，并将本项目纳入悠源食品突发环境事件应急预案管理。 ②将本项目的环境监测应纳入悠源食品公司整体环境监测计划中，并委托第三方具有检测认证资质的专业机构开展自行监测工作。 ③做好项目竣工环保验收、排污许可变更等工作。 |  |  |  |

- 六、结论

陕西安康悠源食品有限公司燃气锅炉新建项目符合国家产业政策，符合园区规划、规划环评及审查意见要求，在采取环评报告提出的各项环保措施后，项目建设运营过程中对周边环境的不利影响可得到有效控制。从环保角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.004 |  | 0.004 |  |
|  | NOx |  |  |  | 0.124 |  | 0.124 |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.017 |  | 0.017 |  |
| 一般工业 固体废物 | 离子交换树脂 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位：t/a