**安康市汉滨区消防救援大队2023年10月份临时查封公示清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 类别措施 | 查封原因 | 文书编号 | 承办时间 | 承办人 |
| 1 | 安康市汉滨区安斓宾馆 | 临时查封 | 在建筑第 4 层、第 6-7 层只设置一部疏散楼梯（建筑第五层为非营业区域）， 安全出口数量不足，不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 7.4.1 条相关 规定，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。 | 汉滨消封字〔2023〕第 0019号 | 2023/10/12 | 李强(主)、赵雪枫 |
| 2 | 汉滨区滨江南岸幼儿园 | 临时查封 | 在建筑第 1 层东北角使用聚氨酯泡沫夹芯彩钢板搭建保健室，不符合《建筑 设计防火规范》》GB50016-2014（2018 年版）第 5.1.7 条相关规定，违反了《中 华人民共和国消防法》二十六条第一款之规定 | 汉滨消封字〔2023〕第0020号 | 2023/10/19 | 赵雪枫(主)、李强 |